建设项目环境影响报告表

（报批稿）

	项目名称：
	沁源县王和镇污水处理工程             

	建设单位：
	沁源县住房和城乡建设管理局           


编制日期：二〇二一年一月
[image: image1.png]«J.’ 9, ﬁ&ﬁ@z%é}@&@iﬁ

bi.

3




[image: image9.png]TEVGS: 1611892400000

Gtk LA RAFHLR

R Jowx

I G AR TR

R AH [43-09515 K AL RET AR

ISR LEE

= HBRRLWR

Rl (6T RS R

R 11140131012415209

ESEINIE 2 5] ES 23

ERATA )

ESROETAR ()

= WS

(AL ER (R

I

=, WHARWS

LERA

4 BT B Ty 2
£ 2016035140350000003512140202 B 003503 q_;%

2 EBHEHAR !
{24 NS EF
L] BH 003503




[image: image10.jpg]Ee =

Full Name Bont
PR i

Sex =
hASA:

Date of Birth _ 1986-09

F K5
Professional Type 4/
i 2:F i1

Approval Date

HiEAK L
Signature of the Bearer KRB EE
Issued by
2% B H:
Issued on

FEF: 2016035140350000003512140202
o File No.

AEHd P RARLFEASN KR A
LRI RBRSHBRAAL, CRAHE
AR E R — AR A K IRF KR Y A F
AR 6 IR FAe
This is to certify that the bearer of the Certificate
has passed national examination organized by the
Chinese government departments and has obtained

qualifications for Environmental Impact Assessment

Engineer.

%%: 4p0001905
No.





[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.emf]气象统计结果1风频玫瑰图

全年,静风25.60%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

春季,静风15.28%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

夏季,静风25.79%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

秋季,静风23.91%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

冬季,静风37.12%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

图例(%)

N

E

S

W

10.0

20.0

30.0

[image: image16.png]o mimen




[image: image17.png]Wl wE B HE . o
» A X

(LR | [P | [l

AR




[image: image18.png]e

g

TiEarHe
L]

Ak

IR

« BlE



                   

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

沁源县王和镇污水处理工程环境影响报告表修改说明

	序号
	专家意见
	修改结果
	修改位置

	1
	补充介绍项目占地边界范围，给出四至拐点坐标，明确占地性质。核准与地表水体龙凤河的位置关系和距离，分析与《关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》(山西省人民政府令第262号)、《关于印发山西省黄河(汾河)流域水污染治理攻坚方案的通知(晋政办发【2020】19号)》的符合性。结合沁源县农村生活污水治理规划、《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2017)进一步分析项目选址的环境可行性和建设必要性。

分别给出管网和污水厂环境保护目标图，图中明确各环境要素评价等级和范围；核实评价范围内水井目前使用功能，完善环境保护目标表。
	已补充介绍项目占地边界范围，给出四至拐点坐标；
	P6

	
	
	已明确项目占地性质；
	P2

	
	
	已核准与地表水体龙凤河的位置关系和距离；
	P6

	
	
	已分析与《关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》(山西省人民政府令第262号)、《关于印发山西省黄河(汾河)流域水污染治理攻坚方案的通知(晋政办发【2020】19号)》的符合性。结合沁源县农村生活污水治理规划、《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2017)进一步分析项目选址的环境可行性和建设必要性；
	P4-6

	
	
	已分别给出管网和污水厂环境保护目标图，图中明确各环境要素评价等级和范围；
	附图9、附图10

	
	
	已核实评价范围内水井目前使用功能，完善环境保护目标表；
	P39

	2
	项目远期规划收集五家煤炭企业生活污水，应进一步明确本项目是否处理工业废水，如有应进一步核实环评报告类别，细化调查废水类别，核实污水处理工艺。项目近期仅收集红莲村、王和村、古寨村生活污水，应分别统计近期污水量、远期污水量，进一步分析一次建成一套700m3/d污水处理设施的合理性和经济性。
	项目远期规划收集五家煤炭企业生活污水，已进一步明确本项目不处理工业废水；
	P9

	
	
	项目近期仅收集红莲村、王和村、古寨村生活污水，已分别统计近期污水量、远期污水量，并进一步分析一次建成一套700m3/d污水处理设施的合理性和经济性；
	P8-9

	3
	核实设计进水水质和出水水质，给出各处理工艺(构筑物)的处理效率，完善工艺流程图；完善污水处理设施各建构筑物规格、尺寸及相关技术参数，主要设备的台套数及技术参数(一套?四套?)；完善原辅材料消耗表；补充完善管网工程交叉工程、穿越工程、挖方、填方、临时占地和恢复等内容。补充介绍污水处理站供热工程内容。
	已核实设计进水水质和出水水质；
	P9-10

	
	
	已给出各处理工艺(构筑物)的处理效率，完善工艺流程图；
	P52-55

	
	
	已完善污水处理设施各建构筑物规格、尺寸及相关技术参数，主要设备的台套数及技术参数(一套?四套?)；
	P12-13

	
	
	已完善原辅材料消耗表；
	P13

	
	
	已补充完善管网工程交叉工程、穿越工程、挖方、填方、临时占地和恢复等内容；
	P13-14、P62、P63-64

	
	
	已补充介绍污水处理站供热工程内容；
	P17

	4
	条理分析项目主要产臭单元，结合《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》相关要求，给出废气量，核实NH3、H2S及恶臭物质产生量。规范主要产污单元恶臭物质的收集及净化设施，给出处理装置型号、参数及除臭机理，进一步完善达标排放的可行可靠性。对应调整源强参数表、大气环境影响评价自查表，完善大气环境影响评价内容。
	已条理分析项目主要产臭单元，结合《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》相关要求，给出废气量，核实NH3、H2S及恶臭物质产生量。规范主要产污单元恶臭物质的收集及净化设施，给出处理装置型号、参数及除臭机理，进一步完善达标排放的可行可靠性。对应调整源强参数表、大气环境影响评价自查表，完善大气环境影响评价内容；
	P66-72

	5
	强化废水达标排放的保证性分析，量化项目环境正效应益分析。细化调查龙凤河水文特征和水环境质量现状，按HJ2.3-2018二级评价的要求，完善地表水预测、评价内容，修正水环境影响评价自查表。
	已强化废水达标排放的保证性分析，量化项目环境正效应益分析；
	P80-81

	
	
	已细化调查龙凤河水文特征和水环境质量现状，按HJ2.3-2018二级评价的要求，完善地表水预测、评价内容，修正水环境影响评价自查表；
	地表水专题

	6
	根据核实后的污水处理站处理污水类别，校核地下水评价等级。若涉及工业废水，应补充工业废水水质特征因子识别、筛选、评价内容。明确目的含水层，对照导则要求，说明地下水监测点位的代表性；梳理项目区的水文地质条件介绍，补充水文地质图，明确地下水流场、流向，完善地下水预测评价内容。
	已明确本项目不处理工业废水；
	P9

	
	
	已明确目的含水层，对照导则要求，说明地下水监测点位的代表性；梳理项目区的水文地质条件介绍，补充水文地质图，明确地下水流场、流向，完善地下水预测评价内容；
	地下水专题

	7
	完善项目固废种类、产生量和处置去向。补充介绍栅渣产生量、暂存要求和处置去向；补充污泥压滤工艺过程、污泥脱水工艺设备参数，进一步论证污泥处置去向的合理性。
	已完善项目固废种类、产生量和处置去向。补充介绍栅渣产生量、暂存要求和处置去向；
	P74-75

	
	
	已补充污泥压滤工艺过程、污泥脱水工艺设备参数，进一步论证污泥处置去向的合理性
	P54-55、P74-75

	8
	补充项目土石方平衡分析；补充调查项目永久占地、临时占地的类型、土地性质、面积，给出临时占地如管网工程、道路工程等生态恢复措施。按照《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)完善生态影响评价内容。
	已补充项目土石方平衡分析；
	P62

	
	
	已补充调查项目永久占地、临时占地的类型、土地性质、面积，给出临时占地如管网工程、道路工程等生态恢复措施；
	P13-14

生态专题

	
	
	已按照《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)完善生态影响评价内容；
	生态专题

	9
	规范附件；核实环保投资；细化污染物排放清单表和环评审批基础信息表。
	已规范附件，细化环评审批基础信息表
	附件、环评审批基础信息表

	
	
	已核实环保投资，细化污染物排放清单表；
	P83-P85


一、建设项目基本情况

	项目名称
	沁源县王和镇污水处理工程

	建设单位
	沁源县住房和城乡建设管理局

	法人代表
	张建军
	联系人
	李晓俊

	通讯地址
	山西省长治市沁源县人民路小河街东口

	联系电话
	18603424779
	传真
	/
	邮政编码
	046500

	建设地点
	山西省长治市沁源县王和镇南坪村

	立项审批部门
	沁源县行政审批服务管理局
	批准文号
	沁审管审字[2020]172号

	建设性质
	新建√改建□技改□
	行业类别及代码
	D4620污水处理及其再生利用

	占地面积（m2）
	4000
	绿化面积（m2）
	2090.7

	总投资（万元）
	3861.97
	环保投资
（万元）
	61.1
	环保投资占总投资比例（%）
	1.58

	评价经费（万元）
	
	预计投产日期
	2021年3月

	工程内容及规模

1.1 建设背景及项目由来

1.1.1 项目背景

随着人居生活水平迅速提高，生活方式日益城市化。但农村污水治理未能跟上生活发展的速度，大量未经处理的生活污水和生活垃圾的无序排放，导致农村环境污染日益严重。目前王和镇村庄居民产生的大部分生活污水无法合理处理，对地下水体及周边环境造成严重污染，居民生活污水的无序排放造成污水汇集、蚊蝇孳生、恶臭气体污染等多方面问题，不仅严重影响村民生活环境，同时也成为农村地区卫生防疫的一大隐患。
王和镇主要河流为龙凤河，是汾河的支流。龙凤河由龙凤村南出山北流，然后在洪相村西汇入汾河，对汾河水系的水环境有重要的影响作用。沁源县住房和城乡建设管理局为解决以上问题，提出了沁源县王和镇污水处理工程。本次新建污水处理厂服务范围包括了王和镇镇域内12个村庄（王和村、红莲村、西沟村、古寨村、口头村、后沟村、前西窑沟村、松树村、后军家沟村、前军家沟村、南坪村和大栅村）和相关镇区企业（沁能选煤厂、协太源选煤厂、正兴煤矿、常沁煤矿和梗阳煤矿）的生活污水。
1.1.2 评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，沁源县王和镇污水处理工程需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》的规定，本项目属于“四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用中的新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的”，确定本项目环评类别为环境影响报告表。为此，沁源县住房和城乡建设管理局于2020年10月委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。

接受委托后我公司组织有关环评人员首先对项目周边进行了全面踏勘，同时调查了厂址周边敏感目标等现状，并根据以上调查结果，在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，编制完成了《沁源县王和镇污水处理工程环境影响报告表》（报审本），提交建设单位报请环境保护主管部门进行技术审查。

根据现场踏勘，本项目尚未施工建设。

本项目于2021年1月12日由3名专家对本项目进行了技术审查，会后根据专家意见进行了认真修改完成了《沁源县王和镇污水处理工程环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报请长治市生态环境局沁源分局进行审批。
1.1.3 项目符合性分析判定

（1）选址合理性分析

本项目位于沁源县王和镇南坪村，项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定原则的范围内。根据沁源县城市总体规划，项目不在沁源县城市总体规划范围内，其建设不违背沁源县城市总体规划。本项目污水厂占地为永久性占地，所占地性质为草地和水利设施用地，沁源县住房和城乡建设管理局于2020年11月27日以沁自然资函[2020]174号文取得了本项目用地与规划选址初审意见，同意将本项目所占地性质进行调整。因此本项目选址可行。

管网走线可行性分析：本项目配套管线沿现有道路和规划建设道路敷设，管线铺设在道路非机动车道内或绿化带内，管线铺设过程中不涉及拆迁，管线也无须新增占地；管线共穿越龙凤河三次，穿越方式采用倒虹管过河，对河流影响较小。。

（2）产业政策分析
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），项目属鼓励类（三十八、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用及治理工程）。本项目于2020年12月1日以沁审管审字[2020]172号文件取得了《沁源县王和镇污水处理工程可行性研究报告的批复》，项目代码2012-140431-04-01-586522。因此，项目符合国家和地方产业政策。
（3）三线一单符合性分析
1）生态红线

本项目位于沁源县王和镇南坪村，项目所在地范围无国家、省市重点保护文物、自然风景区等特殊环境敏感区；项目不在饮用水源保护地内，不在《生态保护红线划定技术指南》(环发【2015】56号)规定的需划入生态保护红线内的重点生态功能区、生态敏感区、脆弱区、禁止开发区及其它生态保护区内。

2）环境质量底线

大气：本项目位于长治市沁源县，评价收集了沁源县2019年全年环境空气质量监测数据，由监测数据可以看出，项目区域除CO、SO2、NO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求外，O3、PM2.5和PM10均超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地为不达标区。
地表水：本项目附近地表水系为龙凤河，本次对龙凤河设置了3个断面，根据监测报告可知，1#断面、2#断面、3#断面均为COD、BOD5、总氮超标。监测期间地表水水质已受到一定污染，当地片区居民的生活污水不达标排放，是地表水水质因子超标的主要原因。
地下水：从监测结果可以看出，各监测点各监测指标监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准限值，且部分监测项目均低于检出限。
声环境：本次对厂界及敏感点噪声进行了现状监测，厂界监测点位噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，项目区声环境质量较好。

根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目不触及环境质量底线。

3）资源利用上线

本项目使用的能源主要为电能，项目所在区周围能源丰富，项目生产过程中利用节能设备，减少能的用量，符合资源利用上线要求。
4）负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目为生活污水处理站的建设，属鼓励类，无负面清单。因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。

（4）其他符合性分析
①与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号，2019年5月12日）符合性分析

根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号），文中：

2020年，全面消除劣Ⅴ类断面，优良水质断面扩大至六个以上，其他各断面水质在原有基础上有明显提升，汾河水源地（包括汾河二库）水质保持在Ⅱ类以上。

2019年底前，运城市、临汾市、霍州市、洪洞县、灵石县等市、县新建、扩建城镇生活污水处理厂建成投入运行，达到地表水Ⅴ类以上排放标准。

本项目为王和镇污水处理厂项目，污水处理厂设计出水水质根据《山西省城镇污水处理厂运行监督管理办法（试行）》（晋政办发〔2019〕77号）和《长治市2020年水污染治理攻坚方案》文件要求，处理后水质中COD、氨氮、总磷3项达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，满足文件的要求。

②与《关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发[2020]19号）的符合性分析
根据《关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发[2020]19号），文中：

强化城镇生活污水处理厂运行管理。黄河流域城镇生活污水处理厂出水化学需氧量、氨氮、总磷三项指标达地表水V类标准。
大力推进沿河农村生活污水治理。对汾河干流及岚河、潇河、文峪河、磁窑河、浍河、静升河、柳根河、涝洰河、乌马河等主要支流，以及沁河、涑水河、三川河、屈产河、蔚汾河、湫水河等设有国考断面的入黄主要支流堤外3公里范围内且常住人口2000人以上的村庄进行黑臭水体排查,开展生活污水治理，严禁农村生活污水直排入河。
本项目收集范围包括王和、红莲、西沟、古寨、口头、后沟、前西窑沟、松树、后军家沟、前军家沟、南坪、大栅12个村镇的居民日常生活排水以及沁能选煤厂、协太源选、煤厂、正兴煤矿、常沁煤矿和梗阳煤矿5家煤炭企业的生活用水。根据《山西省城镇污水处理厂运行监督管理办法（试行）》（晋政办发〔2019〕77号）和《长治市2020年水污染治理攻坚方案》文件要求，处理后水质中COD、氨氮、总磷3项达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。
③本项目与《沁源县域农村生活污水治理专项规划》（2020-2035）的符合性分析
《沁源县域农村生活污水治理专项规划》（2020-2035）以现状人口为依据进行规划，规划范围为沁源县县域，包括沁河镇、郭道镇、李元镇、灵空山镇、王和镇、王陶镇、聪子峪乡、赤石桥乡、景凤乡、官滩乡、韩洪乡、交口乡、法中乡、中峪乡中254个行政村及其周边自然村。
《沁源县县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划（2020-2025）》中已经规划了郭道镇、李元镇、灵空山镇、王和镇、王陶镇的污水处理站，规划尚未取得批复，经沟通了解，该方案已通过内部审查，具有一定的可实施性。本规划建议将该规划的站址位置所在村全部纳入本规划，治理措施和时间可按具体情况而定。
因此本项目建设符合《沁源县域农村生活污水治理专项规划》（2020-2035）。
④本项目与《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）的符合性分析
表1-1  本项目与《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）的符合性分析
序号

规范指标

本项目指标

符合性

1

城市雨水系统的服务范围，除规划范围外，还应兼顾距离污水处理厂较近、地形地势允许的相邻地区，包括乡村或独立居民点
本项目收集范围包括王和、红莲、西沟、古寨、口头、后沟、前西窑沟、松树、后军家沟、前军家沟、南坪、大栅12个村镇的居民日常生活排水以及沁能选煤厂、协太源选、煤厂、正兴煤矿、常沁煤矿和梗阳煤矿5家煤炭企业的生活用水
符合

2

排水管渠应以重力流为主，宜顺坡敷设。
根据北高南低，东高西低的地形特点，管道布设原则为由北向南，由东向西布置
符合

3

城市污水收集、输送应采用管道或暗渠，严禁采用明渠

本项目污水收集输送均采用管道，不设计明渠。

符合

1.2 建设项目基本情况

1.2.1 项目名称、建设单位

项目名称：沁源县王和镇污水处理工程
建设单位：沁源县住房和城乡建设管理局
1.2.2 建设性质

新建
1.2.3 建设地点及周边概况

本项目位于沁源县王和镇南坪村，站址中心坐标为：东经112°8′36.39″，北纬36°56′9.73″。站址四个拐点坐标见下表1-2。沁源县王和镇污水站西侧为耕地、北侧为村用公路，南侧、东侧均为草地。本项目东距龙凤河120m。管网起点坐标：东经112.193888，北纬36.995303；管网终点坐标：东经112.132647，北纬36.945307。

表1-2  本项目拐点坐标表
序号
X
Y
1
4090039.277

601825.757
2
4090054.888
601904.219
3
4090005.849
601913.976

4
4089990.239
601835.513
项目地理位置图见附图1，项目周边四邻关系图见图1-1。

[image: image19.png]e, )
e ] ma o o || S




[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.wmf])

10

lg(

10

1

10

)

(

å

=

=

n

i

n

r

A

L

L


图1-1   四邻关系图
1.2.4 工程投资及资金来源

本项目总投资为3861.97万元人民币。资金来源为争取上级资金，剩余资金由县政府配套解决。

1.2.5污水处理工艺、规模及服务范围
污水处理工艺、规模：本项目污水处理站设计处理工艺为A/A/O（MBBR）工艺，建设规模为700m3/d。

服务范围：本项目收集范围包括王和、红莲、西沟、古寨、口头、后沟、前西窑沟、松树、后军家沟、前军家沟、南坪、大栅12个村镇的居民日常生活排水以及沁能选煤厂、协太源选、煤厂、正兴煤矿、常沁煤矿和梗阳煤矿5家煤炭企业的生活用水。
本项目分近远期建设。污水处理工艺于近期建设，近期管网建设主要包括红莲、王和和古寨村的管网建设，远期管网建设主要包括其余9个村落的管网建设；近期新建污水管道17km，远期新建污水管道18.4km；

1.2.6 污水处理站进水水量及进、出水水质

1、用水量预测
农村用户依据《山西省农村生活污水处理技术指南》（DB14/T727-2013）中“表 1”规定如下：

表1-3  农村居民生活用水参考取值表（表1）
村庄类型

用水量（L/cap·d）

户内有给水排水卫生设备和淋浴设备

60～100

户内有给水卫生设备，无淋浴设备

40～80

户内有给水龙头，无卫生设备

30～50

无户内给水排水设备

20～40

根据表中规定，确定村庄类型为“户内有给水排水卫生设备和淋浴设备”，随着农村居民生活水平的提高，居民用水量也会随之增长， 因此综合考虑未来需求，确定村庄居民用水量为80L/（人•天）。

企业生活用水量依据《室外给水设计规范》GB50013-2006 中“表4.0.3-2综合生活用水定额。”规定如下所示：

表1-4  综合生活用水定额〔L/（人·d）〕

城市规模

特大城市

大城市

中、小城市

用水情况

最高日

平均日

最高日

平均日

最高日

平均日

一

260～410

210～340

240～390

190～310

220～370

170～280

二

190～280

150～240

170～260

130～210

150～240

110～180

三

170～270

140～230

150～250

120～200

130～230

100～170

根据二类区域中小城市规模用水定额，确定企业综合生活用水量为120L/（人·d）。
2、排水量预测
根据调研情况了解，王和镇村庄已经完成改厕，考虑王和镇未来发展规划，排水系数取值为0.6。企业生活污水排放系数取值按照《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016版），排水系数取值为0.8。排水情况统计见表1-5。由表分析可知，测算的排水量为604.8m3/d。

根据水量预算，结合西沟村等9个村庄区域近期企业入驻情况，综合考虑未来该区域企业人口规模与用水量及镇区远期发展规划，确定本次污水处理设计规模为700m3/d，预留远期建设用地。
表1-5  服务范围内人口污水产生量预测（m3/d）
序号

村庄名称

近期人口

远期人口
人均用水量

排污系数

近期污水量
远期污水量
1

王和村、红莲村、西沟村、古寨村、口头村、后沟村、前西窑沟村、松树村、后军家沟村、前军家沟村、南坪村、大栅村

8000

9000

80
0.6
384

432

2

沁能选煤厂、协太源选煤厂、正兴煤矿、常沁煤矿、梗阳煤矿
1500

1800
120
0.8
144

172.8

3

合计

9500

10800

528

604.8

2、进、出水水质
本项目污水处理站收水范围为包括王和、红莲、西沟、古寨、口头、后沟、前西窑沟、松树、后军家沟、前军家沟、南坪、大栅12个村镇的居民日常生活排水以及沁能选煤厂、协太源选、煤厂、正兴煤矿、常沁煤矿和梗阳煤矿5家煤炭企业的生活用水。为保障污水处理站的正常运行和达标排放，保护污水处理厂及其收集系统设施的完整良好，充分发挥其功能和效益，镇域周边沁能选煤厂、协太源选、煤厂、正兴煤矿、常沁煤矿和梗阳煤矿5家煤炭企业将生产废水和生活污水的收集管网分开布置，生产废水自行处置，生活废水排入本污水厂，本污水处理厂禁止工业废水排入。
依据项目可研资料及参考周边已建成乡镇污水处理站验收数据中进水水质，确定本项目进水水质。根据《山西省城镇污水处理厂运行监督管理办法（试行）》（晋政办发〔2019〕77号）和《长治市2020年水污染治理攻坚方案》文件要求，处理后水质中COD、氨氮、总磷3项达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。具体进出水质指标见表1-6。

表1-6  污水处理厂进出水水质
名称

pH

CODCr
SS

TN

TP

氨氮

BOD5
进水水质

6-9

350mg/L
250mg/L
45mg/L
4mg/L
30mg/L
150mg/L
排放水质
6-9

40mg/L
10mg/L
15mg/L
0.4mg/L
2mg/L
10mg/L
一级A
6-9

/
10mg/L
15mg/L
/
/
10mg/L
《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值
6-9

40mg/L
/
/
0.4mg/L
2mg/L
/
处理效率

/

88.57%

96%

66.7%

90%

93.3%

93.3%
3、废水去向

污水经污水站处理后全部排入龙凤河。
1.2.7 建设内容及建设规模

项目新建处理规模700m³/d 的污水处理厂 1 座和配套污水收集管网， 污水管网总长度约35.4km。其中：污水处理厂主要包括生产性建构筑物、附属设施工程、总图工程及设备采购安装等；管网工程包括DN300主管网，管长约32.1km，DN200支管网，管长约3.3km。
项目分为近远期工程实施：
近期建设内容包括红莲、王和和古寨村的管网建设及污水处理工艺的建设，污水管网合计约17km。
远期建设内容包括西沟、口头、后沟、前西窑沟、松树、后军家沟、前军家沟、南坪、大栅村的管网建设，污水管网合计约18.4km。

本项目建设规模及建设内容见表1-7。

表1-7  主要建设内容一览表

名称
工程内容

建设内容及规模
备注

主体工程

污水处理站

格栅渠

规格：7.5×0.5×2.0m；
结构：地下钢砼；
设备：粗格栅，栅隙=20mm，1 台；
细格栅，栅隙=2mm，1 台；细格栅与粗格栅共用渠道

新建

调节池

规格：14.5×8.0×3.0m；数量：1座；
结构：地下钢砼；停留时间12h；
设备：①提升泵：3台（2用1备），提升流量14.6m3/h，提升高度10.5m，功率0.75kw；②鼓风机：2台，鼓风机流量2.3m3/min，扬程4.9m，搅拌功率15kw
新建

一体化设备基础

规格：20.0×3.0×3.0 m；数量：4套；
单套处理能力175m3/d；
结构：地上钢砼；4套并联运行；总水力停留时间为18.5h

新建

活性砂滤池

规格：3.0×3.0×6.5m；数量：1座；
结构：地上钢砼

新建

消毒池及回用水池

规格：7.5×6.0×2.5 m；数量：1座；

结构：地下钢砼；消毒池和回用池合建，有效容积15m3；
接触时间30min

新建

储泥池

规格：14.0×3.8×5.0m；数量：1座；
结构：地下钢砼；有效容积为150m3
新建

管网工程
近期工程
建设DN200的U-PVC管2.2km、DN300的HDPE双壁波纹管14.8km，φ700检查井423座、φ450检查井63座；
新建

远期工程
建设DN200的U-PVC管1.1km、DN300的HDPE双壁波纹管17.3km，φ700检查井494 座、φ450检查井31座

新建
辅助工程

设备间
规格：35.3×9.8×5.0m；数量：1座；结构：地上钢砼。
内设设备：
①罗茨风机，3台，2用1备，流量7.17m3/min，功率7.4kw；
②碳源搅拌机，1台，功率1.5kw；
③碳源加药泵，1台，流量54L/h，功率0.25kw，体积1800L；
④消毒剂搅拌机，1台，功率1.5 kw；
⑤消毒剂加药泵，1台，流量54L/h，功率0.25kw，体积1800L；

⑥除磷加药泵，1台，流量54L/h，功率0.25 kw /220v

⑦除磷装置搅拌机，1台，功率：1.5kw
新建

公用工程

供电

本工程在处理站的电控室内各设1台室外一体化箱式变电站，共计1台。在设备间设置低压配电柜，共计5台。
新建

供水

水源接自周边村庄
新建

采暖

冬季采暖采用电暖气
新建

环保工程

废气治理

格栅、调节池、生化池和储泥池内产生的氨和H2S由离心风机引至活性炭除臭设备中进行除臭处理，设计风量6500m3/h，处理后废气经15m高排气筒排放。集气效率95%，除臭效率于95%

新建

废水治理

厂区内采用雨污分流制。雨水通过场内雨水管网排入附近雨水沟，排入龙凤河。厂内配备2名管理人员，生活污水排入污水站。

新建
防渗
格栅、储泥池、调节池、一体化设备、消毒池及回用水池、事故水池等涉水构筑物池底池壁重点防渗及选用防腐防渗输水输污管道：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s或参照GB18598执行；对设备间、值班室、加药间、变配电室地面一般防渗：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；

厂区道路一般硬化。
新建
噪声治理

风机加装消声器、基础减振，厂房隔声处理基础减振。

新建
固废治理
格栅渣
格栅渣集中收集，交于环卫部门统一处置。

新建
污泥

压滤后定期由罐车抽出外运
新建

废膜

由厂家回收利用

新建

生活垃圾
集中收集后交由环卫部门统一处理

新建
绿化
绿化面积2090.7m2，绿化率52.27%

新建

1.2.8 主要工程量及生产设备
根据本项目初步设计，本项目污水处理厂工程量内容见表1-8，管网工程量内容见表1-9，主要设备一览表见表1-10。
表1-8  主要建构筑物工程量一览表
序号

建构筑物名称

单座规格

数量

备注

1

格栅渠

7.5×0.5×2.0m

1 座

地下钢砼，调节池内
2

调节池

14.5×8.0×3.0m

1 座

地下钢砼

3

一体化设备基础

20.0×3.0×3.0 m

4 套

地上钢砼

4

消毒池及回用水池
7.5×6.0×2.5 m

1 座

地下钢砼

5
储泥池

14.0×3.8×5.0m

1 座

地下钢砼
6

砂滤池
3.0×3.0×6.5m

1 座

地上钢砼

7
设备间

35.3×9.8×5.0m

1 座

单层框架结构
表1-9  管线工程主要工程量一览表

序号

管线名称

型号

规格
单位

材质

1

近期

排水管

DN200

2.2

km

U-PVC管
2

排水管

DN300

14.8

km

HDPE双壁波纹管
3
检查井
φ700
423
座
砖砌
4
检查井
φ450
63
座
砖砌
5

远期

排水管

DN200

1.1

km

U-PVC管
6

排水管

DN300

17.3

km

HDPE双壁波纹管
7

检查井

φ700

494
座

砖砌

8

检查井

φ450
31
座

砖砌

表1-10  主要设备清单
序号

项目

数量

单位

规格

1

粗格栅

1

套

机械格栅，栅距20mm

2

闸阀

1

套

φ400 配手动启闭机

3

细格栅

1

套

机械格栅，栅距2mm

4
调节池提升泵

3

台

流量14.6m3/h，提升高度10.5m，功率0.75kw
5
鼓风机

2

台

流量2.3m3/min，扬程4.9m，搅拌功率15 kw
6
活性砂过滤器

1

套

空气消耗量150L/min，过滤器总高度6190mm，砂床高度2000mm

7
储气罐

1

个

容积1m3，压力0.8MPa

8
空气压缩机

1

台

功率11kw
9
罗茨风机

3

台

流量7.17m3/min，功率7.4kw
10
碳源搅拌机

1

台

功率1.5kw
11
碳源加药泵

1

台

流量54L/h，功率0.25kw，体积1800L

12
消毒剂搅拌机

1

台

功率1.5kw
13
消毒剂加药泵

1

台

流量54L/h，功率0.25kw，体积1800L

14
除磷加药泵

1

台

流量54L/h，功率0.25kw/220v
15
除磷装置搅拌机

1

台

功率1.5kw
1.2.9 管网穿越、交叉工程
表1-11  管网穿越、交叉工程表

类别

穿越次数
穿越方式

龙凤河
3

倒虹管

呼北线

4

顶管
交叉次数

8

/

1.2.10 主要原料及能源消耗

项目主要原辅材料消耗及来源见表1-12；主要原辅材料理化性质见表1-13。

表1-12  主要原辅材料消耗表

类别

名称

消耗量

单位

来源

化学成分

运输方式

原辅料

次氯酸钠

4125

t/a

外购

10%次氯酸钠溶液
汽车

能源

电

65.5

万kWh/a
区域电网

/

电网

水
270.3

t/a

周边村庄
/

水网

表1-13  主要原辅材料理化性质一览表

名称

成分/化学式

理化特性

危险特性

毒理毒性

次氯酸钠

NaClO

微黄色（溶液）或白色粉末（固体）；有似氯气的气味；熔点-6℃；沸点102.2℃；相对密度（水=1）1.10g/cm3；溶于水

受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性

本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具有腐蚀性，可致人灼伤，具致敏性。

1.2.11 项目占地及总平面布置
1、项目占地
本项目污水厂占地为永久性占地，所占地性质为草地和水利设施用地，沁源县住房和城乡建设管理局于2020年11月27日以沁自然资函[2020]174号文取得了本项目用地与规划选址初审意见，同意将本项目所占地进行调整。

管网敷设过程会占用临时用地，用于物料堆存，临时占地面积5745.25m2，其中裸土地3482.11m2，草地2263.14m2。
不设置专门的弃土场；本项目工程量较小，施工人员主要是租赁周边附近民居，施工现场不设住宿生活区。

2、污水厂平面布置
本污水处理厂位于王和镇南坪村，东距龙凤河120m。污水处理站分为两个功能区，即生产区和辅助生产区。生产区是污水处理站的主要处理设施集中区，主要的构筑物依工艺流程顺序自东向西布置，辅助生产区均布置在厂区南部，使办公区避开生产区主导风向，并尽量远离可能产生臭味或有害气体的构筑物。

根据生产工艺的要求，考虑建设场地的实际情况及环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，将各生产车间协调组织，进行合理的布局，使物料运输顺畅。并使各功能分区由4m宽的道路进行贯通，满足交通、消防要求。
3、管网敷设平面布置
王和镇地形为北高南低，污水处理站选址设在王和镇南坪村。镇区新建污水主干管由北向南敷设，依次连接后沟、口头、前西窑沟、红莲、松树、西沟、前军家沟、后军家沟、古寨村，最终汇入王和污水处理站。其中污水主干管、镇区污水支管和出户管纳本项目建设范围，其他村庄和工矿企业内部污水管网工程不包含在本项目内。
厂区总平面布置详见附图2，主管网平面布置图见附图3。

1.2.12 路面恢复
管道开挖会对道路造成破坏，工程验收合格后应及时进行路面恢复，以便群众出行。其现状路面做法为水泥面层行水泥面层15cm厚。本次设计对破损道路路面进行恢复，路面恢复做法：18cmC25水泥面层+15cm天然砂砾。

1.2.13 主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见下表1-14。
表1-14  主要经济技术指标
序号

项目名称

单位

数量

1
项目总投资

万元

3861.97

2

污水处理工程近期投资

万元

2240.61

3

污水处理工程远期投资

万元

1621.36

4

环保投资
万元
61.1

5

环保投资占总投资比例

%

1.58
6
占地面积

m2
4000

7
建筑面积

m2
1136
8

绿化面积

m2
2090.7

9

管网

DN200U-PVC管

km

3.3
DN300 HDPE双壁波纹管

km

32.1
φ700检查井
座
917
φ450检查井
座
94
10

处理规模

m3/d
700

11

劳动定员

人

2

12

能源消耗

电

万kWh/a

65.5

水

t/a

270.3
1.3 公用工程
1.3.1 供水
（1）给水

本项目用水接自周边村庄。厂区运营为自动化控制，封闭化管理，只需配备2名管理人员。

①生活用水
生活用水主要为职工生活用水，项目劳动定员为2人，项目区不设食堂。用水定额以30L/人•d计，则本项目职工生活用水量为0.06m3/d（21.9m3/a），生活污水产生系数按0.8计，则员工生活污水产生量为0.048m3/d（17.52m3/a）。
②绿化用水

根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），厂区绿化面积为2090.7m2，绿化用水定额取0.28m3/m2·a，非采暖期按1次/d计算，非采暖期生产150d，绿化用水量为3.9m3/d，585.4m3/a。

③MBBR膜反冲洗水
本项目采用A/A/O(MBBR)工艺，MBBR膜需要定期冲洗，本工程2个月冲洗一次，冲洗一次用水量为5m3，则MBBR膜反冲洗水用量为0.08m3/d。

（2）排水

根据项目运行特点，主要为生活污水。

①生活污水

生活污水为职工生活废水，废水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为0.048m3/d，生活污水排入旱厕。

②MBBR膜反冲洗废水
直接进入本项目污水站处理后排入龙凤河。
（3）水平衡
本项目各工序给排水量详见表1-15。

表1-15  项目各工序给排水量一览表

序号

名称

用水定额

用水量（m3/d）

排水量（m3/d）

备注

1

生活用水

30L/人·d

0.06

0.048

按2人考虑

2
MBBR膜反冲洗水
/
0.08

0.08

/
3

绿化用水

0.28m3/m2·a，1次/d

3.9（非采暖期）

0

绿地面积按2090.7m2计

4

合计

--

3.96（非采暖期）

0.128

/
0.06（采暖期）

本项目采暖期和非采暖期水平衡见下图。


图1-2   非采暖期水平衡图（m3/d）


图1-3   采暖期水平衡图（m3/d）

1.3.2 供电

本项目在处理站的电控室内各设1台室外一体化箱式变电站，共计1台；在设备间设置低压配电柜，共计5台。
1.3.3 供热

本项目冬季供暖均采用电暖气。本项目中需要采暖的建构筑物为整个设备间。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目位于沁源县王和镇南坪村，为新建项目，目前项目所在地为空地。本项目配套管线沿现有道路和规划建设道路敷设，管线铺设在道路非机动车道内或绿化带内，管线铺设过程中不涉及拆迁，管线也无须新增占地。因此不存在与本项目有关的原有污染问题。




二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）

略



三、环境质量状况

	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

略


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感因素的界定原则，经过调查了解，工程区域内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区和社会关注区。评价区没有文物保护单位、名胜古迹和风景名胜区，无珍稀野生植物、动物等。根据评价区的环境特征，本评价确定的环境保护目标是周边村庄的环境空气质量、水环境、声环境和生态环境。本项目周围环境保护目标见表3-8、3-9。环境保护目标图见附图9、附图10。

表3-8  环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标/m
相对厂址方位

相对厂界距离（km）

保护对象

保护内容（人）
环境功能区

X

Y

环境

空气

古寨村
603572.11

4088718.06

E

1.25

居民

1700

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

益泽沟村
603679.23

4086205.21

SE

2.70

居民

523

义和村
601852.37

4086145.02

SW

2.09

居民

408

南坪村

601414.25
4088253.94
W
0.24

居民
566
大栅村

600979.46
4089458.21
NW
1.13

居民
935

地表水

龙凤河

E

0.12

水质

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准

地下水

1

洪山泉域重点保护范围
S
9
地下水
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准

2

评价区水井
村庄

井深（m）

水位（m）

含水层

用途
沁能洗煤厂水井
150

85.5

第四系松散岩类孔隙水
饮用

益泽沟村居民水井
180

120

饮用

下城艾村居民水井
168

90

饮用

古寨村灌溉水井
130

80

灌溉
古寨村居民水井

120
75
饮用

古寨村灌溉水井

150
80
灌溉
噪声

厂界200米范围内

200米范围内无村庄等敏感点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
土壤

厂界外50m范围内的耕地
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)
生态

厂区周围地表植被、农作物、土壤
周边绿化，减小水土流失，降低生态影响。

表3-9  管网环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标/m
相对厂址方位

相对厂界距离（km）

保护对象

保护内容（人）
环境功能区

X

Y

环境

空气

王和村

603003.10
4093947.42
/
/
居民

2308

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

红莲村

602722.61
4092969.99
/
/
居民

920

西沟村
603338.37

4090962.73

/
/
居民

700

古寨村
603572.11

4088718.06

/
/
居民

1700

口头村

604918.25
4094145.88

/
/
居民

228
后沟村

605911.87
4094721.14
/
/
居民

1000

前西窑沟村

604401.78
4094519.84
/
/
居民

440

松树村

603941.11
4091592.72

/
/
居民

182

后军家沟村
605352.11
4091815.58
/
/
居民

340
前军家沟村
604373.77
4090701.75
/
/
居民

452
南坪村

601414.25
4088253.94
/
/
居民
566
大栅村

600979.46
4089458.21
/
/
居民
935

地表水

龙凤河

/

/

水质

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准

地下水

1

洪山泉域重点保护范围
S
9
地下水
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准

2

评价区水井
村庄

井深（m）

水位（m）

含水层

用途
沁能洗煤厂水井
150

85.5

第四系松散岩类孔隙水
饮用

益泽沟村居民水井
180

120

饮用

下城艾村居民水井
168

90

饮用

古寨村灌溉水井
130

80

灌溉
古寨村居民水井

120
75
饮用

古寨村灌溉水井

150
80
灌溉
噪声

污水管线附近村庄

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
生态

厂区周围地表植被、农作物、土壤
周边绿化，减小水土流失，降低生态影响。




四、评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
	根据项目所在地的自然环境和社会环境特征，按照相应的环境保护法规，本项目环境影响评价选用以下标准。

4.1 环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，本项目厂址所在地属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；H2S、NH3，本次评价参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。具体数据见表4-1。

表4-1  环境空气质量评价标准  单位µg/m3

项目

NO2
SO2
PM2.5
PM10
CO（mg/m3）
O3
H2S
NH3
年平均

40

60

35

70

/
/
/
/
24小时平均

80

150

75

150

4
16（日最大8小时平均）

/
/
1小时平均

200

500

/

/

10

200

10
200
标准
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
4.2 地表水
根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域地表水体为龙凤河，属汾河支流，龙凤河源头—龙凤镇，水环境功能为一般源头水保护，该段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准值见下表。

表4-2  地表水质量标准  单位：mg/L

项目

标准值

单位

项目

标准值

单位

PH值（无量纲）

6-9

-

挥发酚

≤0.005

mg/L

溶解氧

≥5

mg/L

铜

≤1.0

硫化物
≤0.2

铬（六价）

≤0.05

化学需氧量（COD）

≤20

锌

≤1.0

五日生化需氧量（BOD5）

≤4

铅

≤0.05

氨氮（NH3-N）

≤1.0

镉

≤0.005

总磷（以P计）

≤0.2

石油类

≤0.05

总氮（湖、库以N-计）

≤1.0

粪大肠菌群

≤10000

个/L

4.3 地下水
执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准，标准值见下表。

表4-3 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 单位：mg/L（PH值除外）

项目

PH

总硬度

硫酸盐

耗氧量（CODMn法）
硝酸盐

(以N计)

亚硝酸盐

(以N计)

氨氮

标准值

6.5-8.5

≤450

≤250

≤3.0

≤20

≤0.02

≤0.2

项目

Fe

Mn

氟化物

Hg

As

菌落总数

总大肠菌群

标准值

≤0.3

≤0.1

≤1.0

≤0.001

≤0.05

≤100

≤3.0

项目

挥发性酚

氰化物

Cr6+
Pb

镉

溶解性总固体

氯化物

标准值

≤0.002

≤0.05

≤0.05

≤0.05

≤0.01

≤1000

≤250

注：PH无量纲，细菌总数为CFU/mL，总大肠菌群为个/L，其它项目单位为mg/L。

4.4 声环境

本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）
标准类别

昼间Leq

夜间Leq

1类

55

45



	污
染
物
排
放
标
准
	4.5 废气

运营期有组织大气污染物氨、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，标准限值见下表。
表4-5  恶臭污染物排放标准值
序号

控制项目

排气筒高度
排放量kg/h
1

氨

15m
4.9

2

硫化氢

15m
0.33

3

臭气浓度（无量纲）

15m
2000

运营期无组织大气污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。

表4-6  厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度   单位：mg/m3
序号

控制项目

二级标准

1

氨

1.5

2

硫化氢

0.06

3

臭气浓度（无量纲）

20

4.6 废水
根据《山西省城镇污水处理厂运行监督管理办法（试行）》（晋政办发〔2019〕77号）和《长治市2020年水污染治理攻坚方案》文件要求，处理后水质中COD、氨氮、总磷3项达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。指标见表4-7。
表4-7  污水站出水水质排放标准
序号
监测项目
标准限值
执行标准
1
pH值（无量纲）
6～9
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准
2

五日生化需氧量（BOD5）

≤10 mg/L

3
悬浮物（SS）

≤10 mg/L

4
总氮

≤15.0 mg/L

5
化学需氧量（COD）
≤40 mg/L
《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值
6
氨氮（NH3-N）
≤2.0mg/L
7
总磷（以P计）
≤0.4mg/L
4.7 噪声

本项目施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。

表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）LAeq：dB(A)
标准类别

昼间

夜间

场界

70

55

厂界噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。
表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
类别

昼间

夜间

2类

60

50

4.8 固废

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）相关要求；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中的控制指标。

	总
量
控
制
指
标
	根据《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发【2015】25号）中的第二条规定：本办法适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理；第三条规定：属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

根据《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发【2015】25号）第三条规定：城镇生活污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物和医疗废物处置厂以及前款规定行业之外的其他行业建设项目，由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在环境影响评价审批文件中对建设项目主要污染物排放及防治措施提出相应管理要求。暂不纳入总量核定范围。因此本项目不需申请总量。经核算，COD、氨氮总量控制指标为：COD：10.22t/a、氨氮：0.51t/a。



五、建设项目工程分析

	5.1 工艺流程（图示）

5.1.1 施工期工艺流程简述

5.1.1.1污水站施工期工艺
污水处理站工程建设内容包括格栅渠、调节池、一体化设备基础、储泥池、设备间等其他相关配套设施等。

施工期将进行场地清理、土石方开挖、结构施工、管道施工、设备安装、内外装修以及场地绿化等工作。将产生扬尘、污水、噪声及固体废物等污染物。污水处理站施工期工艺流程及产污环节如图5-1所示。


图5-1  污水处理站工程施工期工艺流程及产污环节示意图
5.1.1.2管网施工期工艺

1、管道铺设
管道开槽施工一般包括施工准备工作、沟槽开挖、沟槽支撑、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井、质量检查及验收、沟槽回填、竣工验收等。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-2  管网工程施工期工艺流程及产污环节示意图

本项目配套管线沿现有道路和规划建设道路敷设，管线铺设在道路非机动车道内或绿化带内，管线铺设过程中不涉及拆迁，管线也无须新增占地；管线共穿越龙凤河三次，穿越方式采用倒虹管过河。
工艺流程简述：
1、作业路线、场地清理
调查并确定作业路线，对场地做出及时的清理。
2、管道开挖

土方开挖前，应首先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况，然后制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。开挖时应注意：（1）开挖深度较大时，应合理确定分层开挖的深度，人工开挖的深度不宜超过2m。（2）行人、车辆通过的地方开挖时，应设护栏及警示灯等安全标志。（3）机械开挖时，应在设计槽底高程以上保留一定的余量（不小于200mm），避免超挖，余量有人工清挖。

3、管道安装

管道安装有四道工序：下管、稳管、接口施工、质量检查。管道一般敷设在承载力≥0.15MPa 的地基基础上。若铺设砂垫层， 则按≥90%的密实度震实，并应于管身和接头外壁均匀接触。下管时应采用可靠的软带吊具，平稳、轻放下沟，不得与沟壁、沟底碰撞。
4、附属设施安装

污水管道沿途检查井的设置，除管道起点、管道接入点、坡度改变点、转弯点等设置检查井外，水平直线管段检查井间距采用40m（管径200～400mm）至60m（管径500～700mm）。检查井井径采用Φ=700mm、Φ=1000标准检查井。检查井总座数约为734座。井径采用Φ1000。

5、试水回填
管道系统铺设完毕后，必须进行水压试验，符合设计要求后方可回填。

管网施工过程中应防止将杂物及施工器具等丢弃在管内，在管道安装完后管内先进行人工清理，然后冲洗，直到排水清澈，其后进行试水试验。

试水的目的是试验检查管道的强度，接口或接头的质量是否符合设计要求，并及时处理出现的问题，防患于未然。检验的主要内容包括耐压试验和渗漏试验，管道试水时，环境气温应不低于5℃。

当管道安装完毕初检合格后，进行充水试验，应使管道在充满水的状态下保持24小时，然后关闭管首、末端及其所有阀门，往管内注水进行水压实验，实验压力不应低于系统设计压力的1.25倍并至少保持1小时，在此期间应密切观察管道各节点是否有渗水、漏水现象，并做好记录，接下来分析渗漏原因，并进行修复直至水压实验合格，水压试验合格后应立即进行回填。回填至管顶0.5m时，进行耐压试验，注意管道接口前后20m不回填，以便观察试压情况，耐压试验的压力分取设计压力和设计压力的1.5倍，前者保持2小时，后者保持20分钟。

6、管沟回填

土方回填时，其回填土中碎石屑最大粒径＜40mm，不得含有各种坚硬物，管道两侧同时对称回填夯实，管顶以上0.4m 范围内不得采用夯实机具夯实，在管两侧范围的最佳夯实度大于95%，管顶上部大于80%，分层夯实，每层摊土厚度为0.25-0.3m为宜，管顶以上0.4m至地面，按用地性质要求回填。
7、道路恢复
道路恢复：根据现场调查，原有乡村道路为水泥混凝土路面，故管线铺设完成，需对沿线道路采用水泥混凝土进行硬化，恢复原有道路情况。

8、穿越公路

本项目需要穿过市政道路，均属当地的交通要道。施工过程中为确保正常通行，并做好相应的临时道路及安全围护。因此采用半幅封闭、半幅双向开通的方案。应于施工前在施工现场附近张贴施工告示， 且应有专职安全员负责现场安全指挥，设专人指挥交通，维护施工及交通秩序，在开挖时沟槽四周采用安全栏片围护，并设置警示牌。

9、穿越河道（倒虹管）

排水管道在穿越河道等地下障碍物时，管道不能按照原有坡度埋设，而是以下凹的折线方式从障碍物下通过，这种管道称为倒虹管。倒虹管包括：进水井、下行管、平行管、上行管和出水井等部分。有时为了施工方便，也可用直管穿越的方式代替折线方式。在进行倒虹管设计时应注意以下几个方面：

（1）确定倒虹管的路线时，应尽可能与障碍物正交通过，以缩短倒虹管的长度，并应符合与该障碍物相交的有关规定。

（2）选择通过河道的地质条件好的地段、不易被水冲刷地段及 埋深小的部位敷设。

（3）穿过河道的倒虹管一般不宜少于两条，通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。

（4）倒虹管水平管的管顶距规划的河底一般不宜小于1.0m，通过航运河道时，应与当地航运管理部门协商确定，并设有标志，遇到冲刷河床应采取防冲措施。

（5）倒虹管宜设置事故排出口。

（6）倒虹管的进出水井内应设闸槽或闸门。倒虹管进出水井的检修室净高宜高于2m。进出水井较深时，井内应设检修台，其宽度应满足检修要求。污水在倒虹管内的流动是依靠上、下游管道中的水位差（进出水井的水位高差）进行的，该高差用来克服污水流经倒虹管的阻力损失，要求进出水井的水位高H稍大于全部阻力损失值H1，其差值一般取0.05～0.10m。
2、顶管工艺
顶管施工工艺流程及产污节点见图5-3。

图5-3  顶管工艺流程及产污环节图
顶管施工工艺流程简述：
①施工准备：进场后进行临时设施搭设，及时解决施工用电；熟悉图纸，了解顶进管道的实际长度、埋深，管道的设计要求和结构要求，掌握穿越段地质情况；与相关部门取得联系，办理有关手续，了解穿越段地下管线、障碍物实际情况，确保施工正常顺利进行；配备相关设备、材料及各种辅助设施；做好围护搭设，设置明显施工标志和安全警示标志，提醒过往车辆和注意行人安全；做好现场环境保洁措施，防止扬尘污染。
②测量放线：在工作井后座位置设置测量基座，测量基座由地面引入地下，避免工作井的变形引起的误差，将激光经纬仪放置在其上调平后，使激光经纬仪发射的激光沿着顶进方向水平射出，打在工具头的测量靶位上，通过望远镜读出工具头的偏差。
③场地平整：场地平整应在具备施工条件时进行，面积大小按照作业坑、临时工棚、堆土区域、材料放置等使用范围确定。同时应考虑到吊车的摆放位置、占地面积大小、进出场道是否满足吊车需要。
④设置施工标准和隔离带：在工作坑处进行全封闭围栏挡护，并设置明显标识、标牌，穿越处设置安全警示标志，提醒过往行人和车辆注意安全。夜间在每个警示点和隔离带处设置照明灯和信号灯。
⑤工作坑开挖设置：按照测量放线所确定的工作坑位置，采用人工开挖，卷扬机提升尘土，人力运至临时堆场集中堆放。工作坑开挖过程应做好工作坑支护，垫层、底板、集水井、内衬墙、爬梯施工，工作井上下设备安装准备及工具头吊装下井、全套设备调试等工作。
⑥设备安装：包括导轨安装、千斤顶安装、顶管机的安装，并采取合理有效的纠偏措施防止设备施工运行造成大的偏差，操作台设置于平整结实的原地面上，如原地面松动可垫木板，下管采用吊车吊装到位。
⑦管道顶进：该施工过程主要包括管理接口密封防水工程、顶进作业工程、轴线高程控制工程、坡度控制工程。
⑧管外壁压浆：由于顶进钢筋混凝土管，管壁四周层有所松动，管壁与地层间有少量空隙，为使顶进管与地层间空隙密实，确保顶进管段不沉陷，纯土层顶进时，由于管道和土层之间没有间隙，一般要做压浆处理，达到无空隙，起到防沉防裂作用。
⑨闭水试验：为确保工程质量，砼管顶进完毕后，应对污水管道作闭水试验，按照规范要求进行，达到设计要求后，方为合格。
3、倒虹管工艺
图5-4  倒虹管工艺流程及产污环节图
倒虹管施工工艺流程简述：
①临时围堰：临时围堰顶宽0.8m，两侧边坡1:2，采用土工膜防渗，内部采用编织袋黏土保护。
②挡墙拆除：围堰建设完成后，将挡墙暂时拆除。

③沟槽开挖：沟槽开挖前应先进行测量定位，开挖采用挖掘机挖土、人工整修的方法，槽底如有坚硬物必须清楚。
④管道铺设：沟槽开挖整平后，铺设管网，在沟槽内进行承插对接。
⑤覆土回填：管道铺设完成后覆土回填。

⑥挡墙恢复原状及临时围堰拆除：管道施工完成后，将河两侧挡墙恢复原样，拆除临时围堰。
5.1.2 营运期工艺流程简述

1、污水处理工艺

（1）本项目污水生化处理的可行性

MBBR工艺以悬浮载体为微生物提供生长载体，通过悬浮载体的充分流化，实现污水的高效处理。该工艺充分汲取了生物接触氧化及生物流化床的优点，克服了其传质效率低、处理效率差、流化动力高等缺点，运用生物膜法的基本原理，充分利用了活性污泥法的优点，实现生物膜工艺的活性污泥方式运行。MBBR工艺采用生物活性高分子悬浮载体（以下称悬浮载体）固定、诱导、筛选、驯化和富集适应污水水质的特异性菌群。菌群依据降解速度和次序分级排列在悬浮载体上，实现污染物质的高效去除。加之悬浮载体的高分子效应影响，创造出适宜微生物生存的微环境，提高微生物的耐受性，从而实现快速、高效、稳定的处理效果。
（2）本项目污水处理工艺

本项目污水处理工艺采用“A/A/O(MBBR)工艺”，简述如下：

①预处理工艺

一级处理目的是去除水中较大的漂浮物、砂砾及其它无机物，以避免损害后续机械设备，确保二级处理安全稳定运行。一级处理主要为格栅和调节，其中各污染物去除效率为COD10%、BOD10%、SS20%。
②A2/O工艺

A2/O法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法。其构造是在A/O工艺的厌氧区之后、好氧区之前增设一个缺氧区，好氧区具有硝化功能，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区进行反硝化，使之脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除，达到同时进行生物除磷和生物除氮的目的。其流程见图5-5。
在系统上，该工艺是最简单的除磷脱氮工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，使得SVI值一般小于 100，又利于泥水分离，在厌氧和缺氧段内只设搅拌器。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，脱氮除磷效果好。目前，该法在国内外广泛使用。其中各污染物去除效率为COD70%、BOD80%、氨氮83%、总磷75%、SS85%。

图5-5  A2/O工艺流程图
③MBBR工艺
MBBR工艺原理示意图如图5-6所示。在曝气充氧时，空气泡的上升浮力推动悬浮载体和周围的水体流动起来，当气流穿过水流和悬浮载体的空隙时又被悬浮载体阻滞，并被分割成小气泡。在这样的过程中，悬浮载体被充分地搅拌并与水流混合，而空气流又被充分地分割成细小的气泡，增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。在厌氧条件下，水流和悬浮载体在潜水搅拌器的作用下充分流化起来，达到生物膜和被处理的污染物充分接触而降解的目的。因此，流动床生物膜工艺突破了传统生物膜法的限制，为生物膜法更广泛地应用于污水的生物处理奠定了较好的基础。


图5-6  流动床生物膜工艺原理示意图
对于MBBR而言，填料的固定和筛选作用增加了微生物的多样性和专一性，固液气的三相体系增加了氧气和有机物的传导速率，因此对于COD的去除效果更加稳定，对于总氮和总磷的去除效率更高。而A/A/O工艺与MBBR工艺的结合，一方面前置的厌氧和缺氧池可以大大提高MBBR脱氮除磷的能力。另一方面，MBBR完美解决了A/A/O工艺生物脱氮长泥龄和生物除磷短泥龄的矛盾，在保证脱氮的同时也能保持较高的生物除磷效率。其中各污染物去除效率为COD80%、BOD90%、氨氮55%、总磷50%。

④活性砂过滤工艺
砂滤是以天然石英砂、锰砂和无烟煤作为滤料的水处理工艺过程。主要作用是截留水中的大分子固体颗粒和胶体，使水澄清。研究表明，在污水深度处理过程中，砂滤还有不同程度的反硝化功能，在去除硝态氮的同时，进一步去除COD 。

活性砂过滤系统是一种集混凝、澄清、过滤为一体的高效过滤处理工艺，本项目砂滤选用活性砂滤池。活性砂滤池优点是可以连续过滤，不需停机反冲洗。

⑤污水消毒处理工艺

常用的消毒方法有液氯消毒、CIO2消毒、紫外线消毒、次氯酸钠消毒等，本项目采用次氯酸钠消毒工艺，主要是通过HOCl起消毒作用。次氯酸钠具有无毒，运行、管理无危险性，杀菌灭毒效果稳定，目前广泛应用于偏远地区的小型污水处理厂。

次氯酸钠在水中水解形成次氯酸和氢氧化钠，反应如下：

NaClO+ H2O→HClO + NaOH

次氯酸钠消毒液用于消毒的有效成份是HClO，HClO在水中离解，反应如：

HClO ⇋ H+ +ClO-

HClO由于受水中某些杂质或光线的影响，会产生解，反应如下：

2HClO ⇋ 2HCl+ O2↑

⑥污泥压滤
污泥压滤采用板框压滤机进行压滤，压滤开始时，滤浆在进料泵的推动下，经止推板的进料口进入各滤室内，滤浆借进料泵产生的压力进行固液分离，由于过滤介质（滤布）的作用，使固体留在滤室内形成滤饼，滤液由出液阀排出。

表5-1  板框压滤机参数表 

序号

项目

参数
1

过滤面积
100m2
2
板框尺寸

1250×1250mm
3

滤板厚度

30mm
4
滤板数量

36块

5
过滤容积

1519L
6
压紧板最大位移

600mm

项目营运期工艺流程及产污环节如图5-7所示。





图5-7 运营期工艺流程与产污环节图


	5.2 主要污染工序及环节

5.2.1 施工期主要污染工序

5.2.1.1 废气

废气：施工废气包括场地平整、车辆行驶产生的无组织排放扬尘，焊接烟尘以及施工机械和运输车辆排放的尾气。
5.2.1.2 废水

施工废水包括施工过程中各种施工机械冲洗、养护废水以及施工人员排放的少量生活污水。
5.2.1.3 噪声

施工噪声主要为平整场地的机械、设备安装时产生的噪声。
5.2.1.4 固体废物

施工固体废弃物主要为施工产生的废渣土、建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。

5.2.2 运营期主要污染工序

5.2.2.1 废气

在污水处理站运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌类等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，恶臭气体主要来源于格栅、调节池、储泥池等单元。本项目产生恶臭气体主要成分为H2S、NH3。

5.2.2.2 废水

本项目废水主要为生活污水。
5.2.2.3 噪声

本项目噪声主要为鼓风机、各种泵类等。
5.2.2.4 固体废物
本项目产生的固体废物主要是栅渣、废膜、污泥及职工产生的生活垃圾。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	产生浓度

（mg/m3）
	产生量（t/a）
	排放浓度

（mg/m3）
	排放量（t/a）

	大气污染
	污水处理站臭气
	NH3
	有组织
	4.215
	0.240
	0.17
	0.01

	
	
	
	无组织
	/
	0.01
	/
	0.001

	
	
	H2S
	有组织
	6.796
	0.387
	0.35
	0.02

	
	
	
	无组织
	/
	0.02
	/
	0.002

	水污染
	职工生活
	生活污水
	17.52m3/a
	0

	
	污水处理厂
	废水量
	25.55万m3/a
	25.55万m3/a

	
	
	COD
	350mg/L
	89.42 t/a
	40mg/L
	10.22 t/a

	
	
	BOD5
	150mg/L
	38.33 t/a
	10mg/L
	2.56 t/a

	
	
	SS
	250mg/L
	63.88 t/a
	10mg/L
	2.56 t/a

	
	
	TN
	45mg/L
	11.5 t/a
	15mg/L
	3.83 t/a

	
	
	TP
	4mg/L
	1.02 t/a
	0.4mg/L
	0.1 t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L
	7.67 t/a
	2mg/L
	0.51 t/a

	固体
废物
	格栅
	栅渣
	7.35t/a
	0

	
	生产区
	污泥
	38.325 t/a
	0

	
	一体化设备
	废膜
	0.16 t/a
	0

	
	员工生活
	生活垃圾
	0.365t/a
	0

	噪声
	生产设备产生的机械噪声
	70~100dB（A）
	昼60dB(A)，夜50dB(A)

	主要生态影响：
本项目建设过程对建设区域生态环境会产生一定的影响，导致短期内当地植被覆盖率减少，地面浮尘较多，大风天气易造成扬尘，经厂区地面进行硬化、空地上种植花草树木，通过加强厂区绿化，可达到减噪、降尘、美化环境的目的，能有效改善施工期产生的环境问题。

本项目运营期生产过程产生废气很少，生活污水排入旱厕定期清掏不外排项目固废合理处置，对周围生态环境造成影响很小。



七、环境影响分析

	7.1 施工期环境影响分析

本项目施工期主要产污环节为：施工过程及基建材料运输中产生的扬尘；施工设备产生的噪声；施工人员排放少量生活污水和生活垃圾；这些影响是可逆的，当施工结束后，影响将随之消失。根据建设工程的性质、施工方式、工程进度和污染源类型分析，建设期主要影响是扬尘污染，其次是施工噪声对周围声环境的影响。
7.1.1 大气环境影响分析

7.1.1.1建设期环境空气污染影响分析

施工过程中的大气污染源主要有：土石方阶段、运输车辆、施工机械走行车道引起的扬尘，施工建筑料(水泥、石灰、砂石料)以及建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中造成的扬尘和洒落，各类施工机械、运输车辆和发电机排放的废气。其中土石方阶段、建筑材料运输等工序产生量较大，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场的浮土和沙尘等物料也会扬起。设备安装等施工过程产生量较小或不产生扬尘。由于污染源为间歇性源并扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。

施工期间对环境空气影响最主要的污染物是粉尘。一般工程现场扬尘实地监测TSP产生系数为0.05～0.1mg/m2・S。通常扬尘集中发生在施工准备期基础材料运输、施工期土地平整的早期阶段，其TSP排放浓度相对较高，对周围环境影响较大的时间段。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第四节扬尘污染防治第六十九条、《山西省大气污染防治2018年行动计划》18条、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知（国发[2018]22号）》二十条、《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发［2010］136号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，严格施工扬尘监管，将施工扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，做好扬尘污染防治。

①施工扬尘防止措施

（1）建设单位应执行排污申报登记和排污许可制度，必须于开工前15日内向当地生态环境局如实申报排放污染物的种类、数量等，并根据建设项目环境保护管理的相关规定向社会公示施工期间的环境保护措施，经环保部门审查认可后方可开工建设。

（2）建筑工地扬尘污染控制达到6个100%，即：工地沙土100%覆盖，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮，拆迁工地100%洒水压尘，暂不开发处100%绿化，工地周边围挡100%有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。

（3）施工现场四周设置施工围挡，围挡高度不低于2.0m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处不能有大于0.5cm的缝隙。建筑施工应根据《建设工地施工现场管理规定》的要求设置施工标志牌。
（4）施工场地内定期洒水，采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工场地道路积尘，保证施工地面湿润，扬尘严重时应加大洒水频率，进一步减少施工过程中的扬尘污染。

（5）施工期间工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物禁止从高空直接抛撒。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。

（6）施工期间土方、建筑等易产生扬尘工程应采用洒水湿式施工方式，天气预报4级风以上天气停止产生扬尘的施工作业。

（7）施工期间，对于工地内裸露地面，应地表压实处理并洒水。

（8）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。

（9）输水管线施工，各处同时开工，随挖随填，尽量减少施工场地面积、减少弃土堆存时间。 

（10）施工中应事先划定施工区范围界限，并设置施工区隔离措施，以减小施工及土方堆存扬尘影响，控制施工区范围、减小占地。同时，施工单位必须作好施工计划，土方开挖、管线敷设、土方回填工作必须分路段连续实施，缩短影响时间，避免出现管道沟渠土方、地基裸土等长时间堆积的现象。

②运输扬尘防止措施
（1）在施工场地出入口处设置车辆冲洗站台，对车辆车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗，以保证运输车辆驶出工地前100%清洗，清洁上路。

（2）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（3）使用优质燃油，以减少机械和车辆的有害废气排放。
（4）运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点。

综上所述，建设单位在采取评价提出的大气污染防治措施后项目施工对周围环境的影响较小。
7.1.2 水环境影响分析

施工期废水主要来自管道试压废水、施工人员生活污水、施工废水。

（1）管道试压废水
本项目管道试压采用清水试压，所用管道均为新出厂管道，试压废水在密闭管道中使用，因此试压废水中主要污染物为SS和石油类。拉管施工过程产生少量试压废水，经过隔油处理并沉淀后回用于场地洒水抑尘，以节约水资源。经采取上述措施后，本项目管道试压废水可做到全部回用不外排，不会对周围地表水环境造成明显影响。
（2）施工人员生活废水

根据同类项目调查，预计本项目施工高峰期进场人员约为20人，本次评价按照最大人数考虑。项目场地不设施工营地，施工人员用水主要为洗漱废水，人均生活用水量按35L/d计，日用水量约为0.7m3/d；产污系数以0.80计，生活废水水产生量为0.56m3/d，主要污染物为SS，废水收集沉淀后现场泼洒抑尘，施工现场设防渗旱厕，定期清掏、用于农田施肥。
（3）施工废水

施工废水主要是车辆冲洗、养护废水，主要污染物为SS，预计施工期废水产生量25m3，施工现场设置5m3沉淀池，废水收集沉淀后循环利用，不外排。

7.1.3 声环境影响分析

项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，会产生不同施工阶段噪声，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声消减措施，故传播较远，受影响面积较大；这些噪声源均为间歇性源，由于施工现场和周围声环境敏感点较远并有道路相隔，因此厂区施工噪声不会对厂外环境造成大的影响，但对现场施工人员危害较大。施工过程声源设备源强类比调查结果，其产生的噪声情况见表7-1，对几种主要施工机械噪声通过类比调查，得到施工机械噪声分布情况见表7-2。

表7-1  主要高噪声设备声级强度  单位：dB(A)

施工阶段

施工机械

声级

声源性质

土方阶段

推土机

78-96

间歇性

挖掘机

100-110

间歇性

装载机

90-100

间歇性

各种车辆

80-85

间歇性

振捣器

85-100

间歇性

电锯

100-110

间歇性

设备安装阶段

吊车

90-100

间歇性

升降机

90-100

间歇性

表7-2  施工机械噪声衰减值表   单位：dB(A)

名称

5米

50米

100米

200米

500米

挖掘机

82

62

56

51

47

空压机

89

70

64

58

51

切割机

85

64

58

52

48

升降机

89

70

64

58

51

电锯

87

67

60

54

49

焊接机

86

66

60

54

49

震捣棒

88

70

63

57

50

在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达64dB(A)，距施工场地边界500m处，其最大影响声级可达51dB(A)，基本符合建筑施工场界昼间噪声值。若考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪15dB(A)考虑，则施工场地四周100m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关噪声限值要求。根据本项目建设特点并结合现场勘查，本项目距离王和村、红莲村、西沟村、古寨村、口头村、后沟村、前西窑沟村、松树村、后军家沟村、前军家沟村、南坪村和大栅村较近，因此，施工期如果不采取相应措施或者是措施不当，将会对周围声环境敏感目标造成明显影响。
本项目的施工距王和村、红莲村、西沟村、古寨村、口头村、后沟村、前西窑沟村、松树村、后军家沟村、前军家沟村、南坪村和大栅村较近，为了进一步减少建设期对周围环境的影响，工程应尽量避免夜间或午休时间施工，应采取以下措施：

（1）合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

（2）降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。

（3）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在敏感区路段要限制鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。

（4）加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。

（5）采用低噪声设备或采取人工开挖等方式。
（6）施工机械应尽可能布置于远离敏感区域的地方。
（7）施工前应做好准备工作，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响。
（8）提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少认为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。
鉴于施工期对周边环境的影响是暂时的，随着施工期的结束，其对周边环境的不利影响随之结束，因此本项目施工过程中对周边环境的影响是可接受的。
7.1.4 固体废物影响分析

根据项目工艺流程分析，施工期固废主要为施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）弃土和建筑垃圾

本项目管线长35.4km，污水处理厂占地4000m2。挖方约4.8万m3，填方约4.4万m3，本项目施工过程中，不设置弃土临时堆放点，总体工程产生弃土量约0.4万m3，均由车辆及时清运处理。本项目未能回收利用的建筑垃圾、工程渣土均运至当地的建筑垃圾填埋场，不随处堆放。

（2）生活垃圾

在项目的建设施工期，施工人员生活垃圾产生量约0.5kg/d，施工期最大施工人数按20人计算，整个施工期生活垃圾产生量约0.9t。

7.1.5交通环境影响分析及减缓措施
合理规划车辆进出路线，安排专人指挥交通，以防止交通阻塞和噪声污染，车辆上路前必须将泥土清理干净，严禁车轮带泥上路和超高、超载运输。 

综上所述，本建设项目施工工程量小，施工期的影响是短暂的，只要采取合理的减缓措施，管理得当，可把影响减少到最低程度，并随着施工期的结束而消失。

7.1.6生态环境影响分析
本项目为污水厂及其配套管网建设项目，由于管网需要开挖，因此会对生态产生一定影响：

（1）管道开挖土地恢复后，土壤结构、土壤的紧实程度发生了变化，影响了土壤环境。

（2）对地表植被产生影响。施工人员及施工机械车辆对地表植物的践踏、碾压和破坏，减少了植被的类型和数量。

（3）对动物产生影响。主要是管线敷设施工过程中对野生动物产生的轻微惊吓与干扰。

（4）造成了水土流失。沿线管道施工使得管线周边土壤土质疏松，遇强降雨会加强水土流失。

评价要求项目建设单位及施工单位在管段敷设过程及生态恢复工作中采取以下生态保护措施：

（1）强化施工阶段的环境管理，项目单位应要求施工单位按评价要求科学、合理施工，定期对工程施工情况进行监督。

（2）加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。

（3）严格划定施工作业带，在施工带内施工；材料堆放场地应设置在施工作业带及站场用地之内，不得新增占地；

（4）做好施工的组织安排工作，减轻损失。

（5）妥善处理施工期间产生的各类污染物，防止对重点地段的生态环境造成重大污染。管道施工中遗留的管道外层保温、防腐等工序废弃物予以及时清除。

（6）项目单位要聘请有资质的监理单位进行工程监理，监理单位既要做好工程质量监理，更要做好环保监理，要求施工单位在规定的施工作业面内文明施工，禁止在施工人员进入作业面以外区域，以尽可能减小施工期对土地和植被的破坏。

（7）环评要求在管线施工全部结束后，对管道敷设占用的土地要及时恢复为原有功能。

施工期生态影响范围和程度有限，随着施工期的结束，其生态影响也将随之消失。

本项目生态评价详见生态专题。

7.1.7 施工期环境监理
评价要求建设单位认真遵守长治市沁源县环保部门规定的环保要求，环评对施工现场提出以下几点：

（1）实行好一系列监理制度，如工地会议制度、主要设备、材料见证取样、送样复试及工程资料审核制度等。

（2）采用跟踪监理与旁站监理相结合的手段，使工程施工处于受控状态。

（3）主动做好事前控制工作(如审图、做好监理交底等)，强化事中控制，积极采取事后控制措施(如工程质量缺陷的修整检查等)，以保证工程施工质量和工程进度。

（4）施工单位在施工期应有专人负责施工污染控制工作，实行项目经理责任制，负责实施和落实施工期的各项环保措施。

（5）积极协助业主抓好施工进度，认真审阅施工进度计划，将实际施工进度及时与计划进度比较，督促提醒施工方抓紧施工进度。

（6）仔细核实实际完成工程量，审核施工方工程款支付申请，控制工程造价。

（7）对文明、安全施工进行检查、监督，协助施工方管理层对施工人员进行安全生产教育，提高施工人员的安全施工意识，做到安全施工。

（8）其它

①施工期环境监理应纳入项目工程施工监理计划之中。

②若施工期在雨天时应注意施工区范围内水土流失的控制。

③加强施工场地卫生、安全等方面的管理。

总之，建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。同时建设单位必须切实落实好这些措施，工地的污染防治工作要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染。采取上述措施后施工对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

施工期环境监理表见表7-5。
表7-3  施工期环境监理表

时段

监管重点

监管项目

监管内容

监管时间与频率

施工期

依法

申报

工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。

大气环境质量

扬尘

建筑材料进行苫盖，及时进行洒水抑尘。

施工产生的建筑垃圾等清运时应用篷布遮盖；
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正

声环境

质量

噪声

合理布置施工设备，避免局部声级过高，对敏感点是否设立临时声屏障；
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正

地表水

施工废水

设置废水沉淀池，车辆冲洗废水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘。

避免在雨季进行基础开挖施工队水环境的影响。
不得进入地表水体。
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正

生活污水

生活废水经废水沉淀池收集沉淀后，用于施工场地、道路洒水抑尘。

固废

建筑垃圾

施工期废土废渣不能排入地表水体；

统一收集后及时清运到当地政府指定的处置场所处理。
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正

生活垃圾

由环卫部门统一处理。
生态

施工场地

施工期间水土流失问题、物料堆场及主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范要求。
施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正



	7.2 营运期环境影响分析

7.2.1 大气环境影响分析

1、污水处理站臭气

在污水处理站运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3，还有甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质，主要发生源是格栅渠、调节池、储泥池等。污水处理站的恶臭逸出量大小，受污水量、BOD5负荷、污水中DO、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散衰减过程，主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。 

由于恶臭成份种类多样，衰减机理复杂，源强和衰减量难以准确量化，且目前国内外尚未见有估算污水处理厂恶臭气体产生量的系统报导资料，本评价采用类比的方法对恶臭气体产生量进行分析。

废气污染物源强的确定参照《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓丽蕊，孙晶晶.青岛理工大学学报.第33卷第2期Vol.33 No.2 2012）中应用实例，具体数值见表7-4。 

表7-4  污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强 

序号

项目

NH3（mg/s.m2）

H2S（mg/s.m2）

1

预处理工段
0.092
0.12
2

生化处理工段
0.018
0.0045
3

污泥处理工段

0.085
0.22
由工程的构筑物尺寸可估算出恶臭污染物排放源强，估计结果见表7-5。

表7-5  本项目恶臭气体产生量 

序号

项目

面积（m2）

NH3产生量

H2S产生量

mg/s

kg/h

mg/s

kg/h

1

格栅渠

3.75
0.345

0.001242
0.45

0.00162
2

调节池
116
2.088

0.007517
0.522

0.001879
3
生化池

60
1.08
0.003888
0.27
0.000972

4

储泥池

53.2
4.522

0.016279
11.704

0.042134
5

总计

232.95

8.035

0.028926

12.946

0.046605

污水处理站恶臭物质主要是氨、硫化氢等。本项目投入运营后，格栅渠、调节池、生化池和储泥池等单元会产生恶臭，主要成分为氨、硫化氢等。通过类比计算，本项目NH3产生量为0.253t/a、H2S产生量为0.408t/a。环评要求对格栅池、调节池、储泥池加盖封闭，再利用离心风机将臭气引至活性炭除臭设备中进行除臭处理，处理后废气经15m高排气筒排放。

风量计算：
根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）臭气处理设施收集的总臭气风量应按下列公式计算：
Q=Q1+Q2+Q3
Q3=K（Q1+Q2）
式中：Q—臭气处理设施收集的总臭气风量；
      Q1—构筑物臭气收集量（m3/h）；

      Q2—设备臭气收集量（m3/h）；
Q3—收集系统渗入风量（m3/h）；
K—渗入风量系数，可按5%~10%取值，本项目取10%。
Q1:格栅渠、调节池、储泥池的臭气风量按单位水面积臭气风量指标10m3/（m2·h），换气量按2次/h，则格栅渠、调节池、储泥池的臭气风量为3459m3/h。
Q2：一体化设备风量按照开口处臭气流速0.6m/s计算，则Q2为2160m3/h。
则Q=3459+2160+10%×（3459+2160）=6180.9m3/h，因此本项目臭气处理设施风量取6500m3/h，集气效率大于95%（按95%计），除臭效率不低于95%（按95%计）。则有组织NH3产生量为0.240t/a、产生浓度为4.215mg/m3，有组织H2S产生量为0.387t/a、产生浓度为6.796mg/m3。有组织NH3排放量为0.01t/a，排放浓度为0.17mg/m3，排放速率为0.0011kg/h；有组织H2S排放量为0.02t/a，排放浓度为0.35mg/m3，排放速率为0.0023kg/h。无组织NH3产生量为0.01t/a，无组织H2S产生量为0.02t/a。
对于为收集的无组织恶臭气体环评提出以下防治措施减轻恶臭污染物对周边环境影响：

①增加绿化面积，利用空地增加绿化面积，评价建议建设过程中，应尽量扩大绿地面积，设置保护林带，栽植对臭气有一定吸附作用的常绿乔、灌木和花卉。在厂区四周种植高大乔木隔离屏障，是改善厂区小气候和降臭除臭的有效方法。此外，对栅渣、污泥等发臭污物应及时处理，经常进行卫生打扫，既可防止蚊蝇滋生，也是防臭的有效措施。

②加强污水处理站各处理系统管理，及时清理堆存污泥。在污水池停产维修时，池底积泥会暴露出来，散发臭气，应及时清运污泥，减少恶臭气体散发量。运送污泥的车辆在驶离站区前要做消毒处理。尽量减少污泥在厂内的堆积量和存放时间，污泥脱水后要及时外运，尽可能做到日产日清；搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病。

③污水处理站定期喷洒恶臭抑制剂，从而降低恶臭气体的扩散。

通过采取以上措施，无组织臭气去除效率可达90%。NH3排放量为0.001t/a、H2S排放量为0.002t/a。恶臭气体排放量极少，可以保证污水站区运营期大气污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。

活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相-气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，从而起到净化的作用。
表7-6  活性炭除臭装置参数表

序号

项目

参数
1

活性炭材质
ACF

2
活性炭型式

活性炭纤维
3

活性炭颗粒粒径

3mm
4
比表面积

950m2/g

5
填充密度

450kg/m3
6
填料层厚度

0.4m

7.2.1.2 预测分析

①模式参数

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式进行环境空气影响分析，估算模型参数表见表7-7。
表7-7  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

-

最高环境温度/℃

39.4
最低环境温度/℃

-25.5
土地利用类型

耕地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

是□   否☑
地形数据分辨率/m
-
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

是□   否☑
岸线距离/km

-

岸线方向/°

-

② 评价标准
表7-8   评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/（μg/m3）

标准来源

NH3
1h平均

200

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

H2S

1h平均

10

③ 污染源的排放参数

本项目无组织面源废气排放参数一览表见表7-9、7-10。

表7-9   本工程各点源污染源排污概况
污染源
排气量
（m3/h）

污染物名称
排放量
年排放小时数（h）
排放源参数
排放工况
kg/h
g/s
高度（m）
直径（m）
温度（℃）
排气筒

6500

NH3
0.0011

0.0003

8760
15

0.4
20

正常

H2S
0.0023

0.0006

8760
正常

表7-10   本工程各面源污染源排污概况

面源名称

面源起始点

海拔高度

面源长度

面源宽度

面源初始排放高度

年排放小时数

排放工况

污染物排放速率

X坐标

Y坐标

NH3
H2S
厂区
m

m

m

m

m

m

h

g/s

​--

​--

1341

80

50

8

8760

连续

0.00003

0.00006

④预测结果

本项目各污染物排放源预测结果见下表

表7-11  本工程无组织污染源估算模型计算结果表
氨

硫化氢

下风向距离/m

预测质量浓度/（µg/m3）

占标率/%

下风向距离/m

预测质量浓度/（µg/m3）

占标率/%

50
0.033632

1.68160E-002

50

0.067264

6.72640E-001

87
0.04055

2.02750E-002

87

0.0811

8.11000E-001

100
0.040039

2.00195E-002

100

0.080078

8.00780E-001

200
0.029808

1.49040E-002

200

0.059616

5.96160E-001

300
0.025845

1.29225E-002

300

0.05169

5.16900E-001

400

0.022789

1.13945E-002

400

0.045578

4.55780E-001

500

0.019788

9.89400E-003

500

0.039576

3.95760E-001

600

0.017599

8.79950E-003

600

0.035198

3.51980E-001

700

0.016678

8.33900E-003

700

0.033356

3.33560E-001

800

0.015658

7.82900E-003

800

0.031316

3.13160E-001

900

0.014756

7.37800E-003

900

0.029512

2.95120E-001

1000
0.013851

6.92550E-003

1000

0.027702

2.77020E-001

1500
0.011286

5.64300E-003

1500

0.022572

2.25720E-001

2000
0.0094343

4.71715E-003

2000

0.0188686

1.88686E-001

2500
0.0080836

4.04180E-003

2500

0.0161672

1.61672E-001

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.04055

2.02750E-002

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.0811

8.11000E-001

D10%最远距离/m

0

D10%最远距离/m

0

表7-12  本工程有组织污染源估算模型计算结果表
点源污染物距离m
排气筒

NH3
H2S

浓度(µg/m3)

占标率(%)

浓度(µg/m3)

占标率(%)

50

0.003598

1.79900E-003

0.007196

7.19600E-002

75

0.018961

9.48050E-003

0.037922

3.79220E-001

100

0.045511

2.27555E-002

0.091022

9.10220E-001

179

0.048677

2.43385E-002

0.097354

9.73540E-001

200

0.048055

2.40275E-002

0.09611

9.61100E-001

300

0.045229

2.26145E-002

0.090458

9.04580E-001

400

0.038491

1.92455E-002

0.076982

7.69820E-001

500

0.031373

1.56865E-002

0.062746

6.27460E-001

600

0.025962

1.29810E-002

0.051924

5.19240E-001

700

0.024992

1.24960E-002

0.049984

4.99840E-001

800

0.023505

1.17525E-002

0.04701

4.70100E-001

900

0.021874

1.09370E-002

0.043748

4.37480E-001

1000

0.020267

1.01335E-002

0.040534

4.05340E-001

1500

0.016643

8.32150E-003

0.033286

3.32860E-001

2000

0.014604

7.30200E-003

0.029208

2.92080E-001

2500

0.01302

6.51000E-003

0.02604

2.60400E-001

最大质量浓度及占标率（%）
0.048677µg/m3，0. 0243385%
0.097354µg/m3，0. 973540%
最大地面浓度距离（m）
179
179

表7-13  本项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自査项目

评价等级与范围

评价等级

一级□
二级□
三级(
评价范围

边长=50km□
边长5〜50km□
边长=5km□
评价

因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□
500~2000t/a□
<50t/a□
评价因子

基本污染物（ SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3  ）

其他污染物（  NH3、H2S   ）

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(
评价

标准

评价标准

国家标准□
地方标准□
附录D (
其他标准(
现状

评价

环境功能区

一类区□
二类区(
一类区和二类区□
评价基准年

( 2019)年

环境空气质量

现状调査数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据□
现状补充监测□
现状评价

达标区□
不达标区(
污染源

调查

调査内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□ 
现有污染源□
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□
区域污染源□
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD

□
ADMS

□
USTAL2000

□
EDMS/AEDT (
CALPUFF □
网格模型□
其他

□
预测范围

边长≥50km□
边长5〜50km□
边长=5km□
预测因子

预测因子（   NH3 、 H2S   ）

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度 贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率>100%□
正常排放年均浓度 贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□
C本项目最大标率>10%□
二类区

C本项目最大占标率≤30%□
C本项目最大标率>30%□
非正常排放1h

浓度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常占标率≤100%□
C非正常占标率>100%□
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□
C叠加不达标□
区域环境质量的整体变化悄况

k≤-20%□
k>-20%□
环境监测计划

污染源监测

监测因子：（ H2S、NH3 ）

有组织废气监测□
无组织废气监测□
无监测□
环境质量监测

监测因子：（     ）

监测点位数（  ）

无监测□
评价

结论

环境影响

可以接受(         不可以接受□
大气环境防护距离

距（     ）厂界最远（     ）m

污染源年排放量

SO2:（）t/a

NOx:（）t/a

颗粒物：（）t/a

VOC:（）t/a

注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项

表7-14  大气评价等级判别参数

污染源

污染因子

最大落地浓度(ug/m3)

最大浓度落地点(m)

评价标准(ug/m3)

占标率(%)

D10%

(m)

推荐评价等级

污水处理站
硫化氢

0.0811
87
10
0. 811000
0
III
氨

0.04055

87

200

0. 0202750

0

III
排气筒

硫化氢

0.097354
179
10

0. 973540

0
III
氨

0.048677
179
200

0. 0243385

0
III
表7-15  大气环境影响评价等级

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax<10%

三级

Pmax<1%

由表7-14、7-15可知，本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测与评价，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

根据预测结果显示，基于估算模式计算下，各污染物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，本项目排放的污染物占标率均小于1%，该项目无组织面源和有组织点源对周围大气环境质量影响不大。只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能将项目对周围大气环境的影响控制在可接受的程度内。
7.2.2 地表水环境影响分析
本项目设置污水排放口，本项目废水排放量为700m3/d，当量数为10240，满足200＜Q＜20000且6000＜W＜600000，根据等级判定结果，本项目地表水为二级评价。

本项目为污水处理站项目，废水经处理达标后进入龙凤河，废水排放量为700m3/d；处理后出水水质中COD、氨氮、总磷3项达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。设有一个污水排放口，位于本项目东南侧，直接排入龙凤河。

具体评价见地表水专章。
7.2.3 地下水环境影响分析
见地下水专章。
7.2.4 噪声环境影响分析

（1）主要噪声源及源强

本项目产噪设备主要为各种机械设备产生的噪声。大部分声源为连续排放，声级范围在85～100dB（A）之间，类比同类型生产企业，项目主要设备声压级见下表。

表7-16  主要设备声压级   单位：dB（A）
序号

产噪设备名称

台套数

措施前噪声级

dB（A）

降噪措施

措施后噪声级

dB（A）

1

提升泵

3台
85
基础减震，厂房隔声
60
2

鼓风机

2台
85

基础减震，厂房隔声
60

3
活性砂过滤器

1套

70
基础减震，厂房隔声
55
4
空气压缩机

1台
70
基础减震，厂房隔声
55
5

罗茨风机

3台
100
基础减震，厂房隔声
75
6

碳源搅拌机

1台
80
基础减震，厂房隔声
60
7

碳源加药泵

1台
70
基础减震，厂房隔声
55
8

消毒剂搅拌机

1台
80
基础减震，厂房隔声
60
9

消毒剂加药泵

1台
70
基础减震，厂房隔声
55
10
除磷加药泵

1台
70
基础减震，厂房隔声
55
11
除磷装置搅拌机

1台
80
基础减震，厂房隔声
60
（2）预测模式

影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的几何发散，即声波随距离的衰减。

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式：

A声级传播衰减计算公式：

[image: image3.wmf]0v

()()()

pApAdibaratmgrexc

LrLrAAAAA

=-++++


单个点声源的几何衰减计算公式：

[image: image4.wmf]A00

L(r)r20lg(/)

A

Lrr

=-

（

）


两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：


本次噪声预测计算从偏保守角度出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

项目厂界噪声通过采取基础减震、室内设置、距离衰减、绿化降噪等噪声防治措施后，本项目噪声对周围声环境影响较小，厂界噪声结果见下表。

表7-17  污水站厂界噪声预测结果   单位：dB（A）
序号

测点

位置

昼间/夜间
标准值dB(A)
达标情况

贡献值dB（A）
昼间/夜间

达标

1#

厂区北侧

39.97

60/50
达标
2#

厂区东侧

41.77

达标
3#

厂区南侧

49.20

达标
4#

厂区西侧

37.11

达标
由上述预测结果可知，本次噪声预测计算从环保角度出发，王和镇污水站四周的预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（3）噪声防治措施

为减小设备运行时产生的噪声对环境的影响，本报告要求建设单位在运营期采取以下降噪措施：

①尽量选用低噪声设备，机械设备固定操作，设置缓冲垫等措施进行基础减震，避免设备振动而引起的噪声值增加；

②生产设备要按时检查维修，防止在不良生产条件下运行而造成的机械噪声值增加；

③运输车辆应合理安排时间、减速、限制鸣笛等措施。

综上所述，本项目对产噪设施严格采取环评提出的治理措施后，可实现厂界达标排放，运营期间对居民产生的影响较小。

7.2.5 固废环境影响分析

项目营运期固体废物主要为栅渣、污泥、废膜和生活垃圾等。

（1）栅渣

格栅渣产生量约0.03m3/1000m3，含水率80%。本项目污水处理量为700m3/d，容重960kg/m3。按此估算，栅渣产生量约20.16kg/d，7.35t/a。主要成份为塑料类、废纸团块、布料、砂粒及其它杂质。暂存于塑料桶中，随生活垃圾一起由环卫部门统一处置。
（2）污泥

污水中悬浮物质含量越多、溶解性污染浓度越高、污水的净化率越高，其产泥量也就越多。由于进水水质及处理效率在不断变化，难以精确计算污泥产生量。设计时往往根据有关公式计算污泥产量，再结合生产中污泥产量统计值，确定污泥产量。根据类比，本项目污泥产生量为0.105t/d(38.325t/a），压滤后（污泥从含水率98%压滤至60%）滤液排入调节池进行处理。
（3）废膜
本项目MBBR膜片需定期更换，更换年限为5年，则废膜产生量为0.16t/a，废膜由膜生产厂家回收利用。
（4）生活垃圾

厂内员工将产生生活垃圾。本项目劳动定员为2人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量为1kg/d（即0.365t/a），集中收集，由环卫部门统一清运。

本项目固体废物源强核算结果和相关参数见表7-18。

表7-18   固体废物污染源源强核算结果

类别
污染源

固体废物名称

固废属性

产生量（t/a）

处理措施
王和镇污水处理站
格栅

栅渣

一般固废

7.35

随生活垃圾一起由环卫部门统一处置

生产区

污泥

一般固废

38.325

压滤后滤液排入调节池进行处理

一体化设备

废膜
一般固废

0.16
由厂家回收利用

职工生活
生活垃圾
生活垃圾
0.365

集中收集后交由环卫部门统一清运

本项目各类固体废物收集处理处置情况符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订版）要求，可确保项目各类固体废物100%处置，对周边环境无影响。

采取上述措施后，本项目产生的固废经妥善处置后，可以实现零排放，对周围环境影响很小。
7.2.6 土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，确定本项目的环境影响评价等级。建设项目场地的污染影响型土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级（见表7-19）。

表7-19  污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表7-20。

表7-20  污染影响型评价工作等级划分表
        占地规模

评价工作等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，确定本项目行业类别属于电力热力燃气及水生产和供应业中的生活污水处理，为III类项目。根据现场踏勘，项目周边有耕地，环境敏感程度为敏感。根据导则表2规定的评价等级确定依据，本项目土壤评价等级为三级。
表7-21  本项目土壤环境影响评价自查表

工作内容

完成情况

备注

影影响识别

土地利用类型

污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□
土地利用类型图

占地规模

建设用地√；农用地□；未利用地□
敏感目标信息

敏感目标（耕地）、方位（西侧）、距离（紧邻）

影响途径

大气沉降√；地表漫流□；垂直入渗√；地下水□；其他（）

全部污染物

特征因子

所属土壤环境影响评价项目类别

Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□
敏感程度

敏感√；较敏感□；不敏感□
评价工作等级

一级□；二级□；三级√

现现状调查内容

资料收集

a）√；b）√；c）√；d）□

理化特性

同附录 C

现状监测点位

占地范围内

占地范围外

深度

点位布置图

表层样点数

3
0
0~30cm

柱状样点数

现状监测因子

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目。

现现状评价

评价因子

同监测因子

评价标准

GB15618□；GB36600√；表 D.1□；表 D.2□；其他（）

现状评价结论

各监测点各监测项目均满足 GB/15618-2018 和 GB/36600-2018中风险筛选值

影影响预测

预测因子

预测方法

附录 E□；附录 F□；其他（）

预测分析内容

影响范围（）

影响程度（）

预测结论

达标结论：a）√；b）√；c）√

不达标结论：a）□；b）□
防防治措施

防控措施

土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（）
跟踪监测

监测点数

监测指标

监测频次
信息公开指标

评价结论

采取环评提出的措施，影响可接受。

注 1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。

7.2.8环境风险影响分析及防范措施

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和营运期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到可接受水平。

环境风险评价以事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点，通过对主要风险源的识别，提出应急与缓解措施。

1、风险识别

（1）物质风险识别

本项目污水处理工程营运过程中所使用的原辅材料理化性质及物质危险性如下：

次氯酸钠

①理化特性：微黄色（溶液）或白色粉末（固体）；有似氯气的气味；熔点-6℃；沸点102.2℃；相对密度（水=1）1.10g/cm3；溶于水。

②燃烧爆炸及危险特性：

燃烧性：不燃；

稳定性：不稳定，见光分解，燃烧分解物：氯化物。

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。

禁忌物：还原剂、有机物和酸类。

储运条件：储存于低温、防凉的库棚内，不可在阳光下暴晒，远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储运。本品容易变质，不可久储。含碱度2-3%的溶液可储存10-15天。

③毒害性及健康危害：

侵入途径：吸入、皮肤侵入。

健康危害：经常用于接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，本品有致癌作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具有腐蚀性，可致人灼伤，具致敏性。

（2）风险事件识别
污水站运营过程中不规范操作。

综上分析，本项目废水处理所涉及的化学品包括次氯酸钠。依据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）分析，次氯酸钠属于氧化剂并属低毒物质，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判别，本项目危险物质识别结果见表7-22。

表7-22  危险物质数量和临界量比值表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量t
临界量t
该种危险物质Q值

1

次氯酸钠

7681-52-9

0.1

5

0.02

总计
0.02

Q值划分

Q<1

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录C可知，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）生产过程风险识别

本项目所储存的化学物质中，均不属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中的危险化学品重大危险源，不构成重大危险源。项目运行主要存在风险为生产过程中停电、曝气及提升设备损坏，致使污水处理装置停运及工作人员违章作业，或操作失误和管理不善，包括维护不当等，致使污水处理设施不能正常运行而造成污水事故性排放。

2、风险事故防范措施

（1）次氯酸钠贮存和使用规范措施

本项目次氯酸钠全部储存于设备间，评价要求次氯酸钠储存不得与易燃、易爆物接触，并应建立原料的收、发制度和采取严防丢失的措施。负责污水处理的管理人员必须接受培训，执证上岗。污水处理站的电气开关均应设置在室外，并应有防爆措施。

（2）生产管理安全防范措施

①污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行；安装在线监测系统，加强出水水质监控。

②建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

③加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损加强对污水处理设施的管理，杜绝污泥膨胀造成事故性排放。

④建设一座700m3的事故水池，用于收集事故状态下的污水。
3、应急预案

污水处理一旦发生停电、设备故障或活性污泥不稳定时，均可能导致事故排放。一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家和省的有关规定及时报告，时间发生地人民政府应当及时通报可能受到污染区域的人民政府。

企业应编制《突发环境时间环境风险应急预案》，并报送长治市生态环境局沁源分局备案，并定期演练，突发性污染事件发生后，启动应急预案。

表7-23  环境风险评价自查表

工作内容

完成情况

风险调查

危险物质

名称

次氯酸钠
存在总量/t

0.1

环境敏感性

大气

500m范围内人口数    人

5km范围内人口数    人

每公里管段周围200m范围内人口数（最大）       人

地表水

地表水功能敏感性

F1□
F2□
F3(
环境敏感目标分级

S1□
S2□
S3(
地下水

地下水功能敏感性

G1□
G2(
G3□
包气带防污性能

D1□
D2(
D3□
物质及工艺系统危险性

Q值

Q<1(
1≤Q<10(
10≤Q<100□
Q>100□
M值

M1□
M2□
M3□
M4(
P值

P1□
P2□
P3□
P4(
环境敏感程度

大气

E1□
E2(
E3□
地表水

E1□
E2□
E3(
地下水

E1□
E2(
E3□
环境风险潜势

Ⅳ+□
Ⅳ□
Ⅲ□
Ⅱ(
Ⅰ(
评价等级

一级□
二级□
三级(
简单分析(
风险识别

物质风险性

有毒有害(
易燃易爆(
环境风险类型

泄漏(
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(
影响途径

大气(
地表水(
地下水(
事故情形分析

源强设定方法

计算法□
经验估值法□
其它估算法□
风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB□
AFTOX□
其他□
预测结果

大气毒性终点浓度-1  最大影响范围    m

大气毒性终点浓度-2  最大影响范围    m

地表水

最近环境敏感目标             ，达到时间         d

地下水

下游厂区边界达到时间     d

最近敏感目标        ，达到时间       d

重点风险防范措施

具体风险防范措施见报告表相关内容。

结论与建议

通过加强管理，落实环境影响相应的措施后，本项目环境风险是可以接受的。

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项

4、小结

综上所述，本项目生产过程中不涉及的危险化学品重大危险源，在采取上述有针对性的环境风险防范措施及应急措施后，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，项目从环境风险的角度可行。

7.3 社会效益、环境正效益分析
本项目为污水处理厂及管网建设项目，项目实施后，可大大减少管网沿线居民污水散排的现象，可提高污水收集及处理率，消除污水外排对水环境的不利影响，改善龙凤河水质，具有显著的环保效益。根据计算，项目收水范围内的污废水将经过处理后达标排放，使周边区域污水得到有效处理，防止污水直接流入龙凤河。其中污染物COD、BOD、NH3-N、TN、TP的削减量分别为79.2t/a、35.77t/a、7.16t/a、7.67t/a和0.92t/a。
本项目污水站工程项目实施后，将全面改善城市基础设施，使沁源县王和镇周边环境面貌大为改观，为王和镇进一步的建设发展创造一个良好的外部环境，提升经济发展的综合实力，从而吸引更多的投资者，带动区域经济发展。而且城区基础设施的逐步完善，在振兴地方经济发展和社会进步等方面都可发挥重要和积极的作用。

因此，该工程的建设，既可以改善地表水环境质量，又能够提高王和镇污水处理站综合利用效率。做为基础设施建设，该项目的实施将为今后乡镇的发展打下良好的基础，有利于加快乡镇的发展速度，该工程的实施也有助于王和镇各项事业的发展，有着良好的社会效益、经济效益和环保效益。
7.4 环境管理及监测计划

（1）环境管理措施

要把环境保护工作做好，必须有健全的管理机构。本次评价要求项目运行期设置环境保护管理机构并配备专职技术人员和管理人员。运行期间需要制定运行期的环境监测及环境管理计划。为减少运行期间可能出现的环境影响，制定必要的运行、维修、安全规程。对工作人员进行环保培训，并在管理上强制施行。

环境保护管理机构的主要职责如下：

1）在全厂运行中认真贯彻执行国家及地方的环保法律法规和有关的环保文件及标准，将环境行政主管部门和行业主管部门的环保要求及时反馈至生产管理部门，并监督执行；

2）组织制定和完善本厂的环境保护管理规章制度并监督执行；

3）制定并组织实施本厂的环境保护规划和计划，建立环境保护管理制度以确保全厂污染物排放符合国家和当地环境保护标准要求，同时负责定期向环保部门编报全厂污染物监测及环境指标考核报表；

4）检查本厂环境保护设施的运行情况，确保其正常运转发挥其应有的功效；

5）组织开展本厂环境保护专业的技术培训，提高环保人员的技术水平和业务水平，做到持证上岗；

6）组织和开展本厂的环境保护科研和学术交流。

7）信息公开

如实向社会公开工程主要污染的名称、排放方式、排放浓度、以及污染防治设施的建设和运行情况。

（2）环境监测措施

主要是对建设项目建成生产后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下：

1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行。

2）运行期的环保问题由建设单位负责。

3）企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。

4）对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量，向当地环保机构进行申报登记，领取排污许可证，并进行年审。

生产期污染源与环境监测见表7-24。


表7-24  环境监测计划

类别

监测点位

监测项目

监测频率

污染源监测

有组织废气

排气筒
NH3、H2S、臭气浓度
1次/半年

无组织废气

上风向1个点，下风向3个点

NH3、H2S、臭气浓度
1次/半年

废水

污水处理站出水口

pH、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、SS、流量等

在线监测并与环保部门联网

噪声

厂界外1m处

等效连续A声级

1次/年

（3）排污口规范化设置

废水排放口、固定噪声源和固体废物贮存必须按照国家和山西省有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环境保护部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

1）排污口管理

各个排污口处树立标志牌，建立排污口管理档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。

2）环境保护图形标志

按照《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15572.1-1995)的有关规定，在厂区“三废”和噪声排放点设置明显的标志，规范排污口的标志，排放口图形标志详见表7-25。

表7-25  排放口图形标志
排放口

废气排口

废水排放口

噪声源

一般固体废物堆放场

图形符号

[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png](¢




[image: image8.png]



背景颜色

绿  色

图形颜色

白  色

3）排污口设置与防洪要求

污水处理站排放口设置及防洪要求，可参照城市防洪的设计标准。本环评建议设计要求为：必须满足五十年一遇洪水的排泄能力；保障污水处理站的安全运行，不受洪水的威胁；要服从整个污水处理站的总体布置，包括设计规模，设计 范围；本着经济，合理，安全，可靠的思想。

排放口具体设置应请专业设计单位设计并取得相关河流管理部门及防洪指挥部认可。

7.5 工程环保投资

本项目本身就是一项环保工程，但鉴于本项目在运营过程中会产生新的污染，如恶臭、废水、噪声及固废等，本次评价将对这些污染物进行防护所产生的费用直接作为环保投资进行估算，总投资3861.97万元，其中环保投资61.1万元，占总投资的1.58%，具体估算表见表7-26。

表7-26  环保投资一览表

序号

类别

污染源

污染物
环保措施

费用（万元）

1

废气

格栅、调节池、生化池、储泥池
NH3、H2S

利用离心风机将臭引致气活性炭除臭设备中进行除臭处理，设计风量6500m3/h，处理后废气经15m高排气筒排放；在厂房四周设置绿化防护带、定期喷洒除臭剂等

20

2

噪声

鼓风机、提升泵

噪声
优先采用先进的低噪声设备，消声、减振及合理布置等，并对其所在厂房采取适当的吸声、隔声等措施，厂区内进行合理绿化

35

3

固废

污泥脱水机房

污泥

压滤后交由垃圾填埋场
6

4

生活垃圾

生活垃圾
设置垃圾收集桶

0.1

合计

61.1

7.6 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7-27。




表7-27  污染物排放清单

	类别
	工程组成
	原辅材料组分要求
	拟采取的环保措施及主要运行参数
	排放污染物种类
	排放浓度

（mg/m3）
	排放量

（t/a）
	总量指标（t/a）
	排放污染物分时段要求
	排污口信息
	执行标准

	废气
	格栅渠、生化反应池池、储泥池
	/
	利用离心风机将臭引致气活性炭除臭设备中进行除臭处理，设计风量6500m3/h，处理后废气经15m高排气筒排放。集气效率95%，除臭效率于95%
	NH3
	0.17
	0.01
	无
	运营期全时段
	H=15m
内径=0.4m
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）   表4中的二级标准

	
	
	/
	
	H2S
	0.35
	0.02
	无
	
	
	

	
	
	/
	厂区绿化、污泥、栅渣及时清运、定期喷洒除臭剂
	NH3
	/
	0.001
	无
	
	/
	

	
	
	/
	
	H2S
	/
	0.002
	无
	
	
	

	废水
	污水处理站
	废水
	A/A/O(MBBR)工艺
	COD
	40
	10.22
	无
	运营期全时段
	处理达标后排放，排放口设明显标志
	出水水质中COD、氨氮、总磷3项达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准

	
	
	
	
	BOD5
	10
	2.56
	无
	
	
	

	
	
	
	
	SS
	10
	2.56
	无
	
	
	

	
	
	
	
	TN
	15
	3.83
	无
	
	
	

	
	
	
	
	TP
	0.4
	0.1
	无
	
	
	

	
	
	
	
	氨氮
	2
	0.51
	无
	
	
	

	噪声
	鼓风机、提升泵、活性炭过滤器、罗茨风机等
	/
	优先采用先进的低噪声设备，消声、减振及合理布置等，并对其所在厂房采取适当的吸声、隔声等措施，厂区内进行合理绿化
	Leq
	站界达标排放
	无
	Leq
	运营期全时段
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准

	固废
	格栅
	格栅渣
	集中收集，环卫部门清运。
	格栅渣
	/
	0
	无
	运营期全时段
	及时清理，暂存处设明显标志
	资源化、无害化处置（处置率100%）

	
	生产区
	污泥
	压滤后滤液排入调节池进行处理
	污泥
	/
	0
	无
	
	
	

	
	一体化设备
	废膜
	由厂家回收利用
	废膜
	/
	/
	无
	
	
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	收集后交由环卫部门统一处理
	
	/
	0
	无
	
	/
	


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	格栅渠、生化反应池、储泥池
	NH3、H2S
	利用离心风机将臭引致气活性炭除臭设备中进行除臭处理，设计风量6500m3/h，处理后废气经15m高排气筒排放。集气效率95%，除臭效率于95%；厂区绿化；污泥、栅渣定期及时清运；定期喷洒除臭剂
	达标排放

	水污

染物
	污水站
	BOD、COD、NH3-N、

SS、TP、TN
	A/A/O(MBBR)工艺
	达标排放

	固体

废物
	格栅
	栅渣
	集中收集，环卫部门统一清运
	合理处置，不外排

	
	生产区
	污泥
	压滤后滤液排入调节池进行处理
	

	
	一体化设备
	废膜
	由厂家回收利用
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	集中收集后交由环卫部门统一处理
	

	噪声
	优先采用先进的低噪声设备，消声、减振及合理布置等，并对其所在厂房采取适当的吸声、隔声等措施，厂区内进行合理绿化
	厂界达标

	生态保护措施及预期效果

针对本项目建成后所造成的生态环境问题，评价提出以下治理措施，以使工程对生态环境的不良影响降到最低。搞好绿化工作在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带，达到吸声降噪、净化空气和美化厂容的目的。道路绿化选择灌木荫浓叶和抗性强的树种，在树冠空隙选择低矮的灌木草坪。确定专职绿化人员，负责对绿化植物管理、修整等。




九、结论和建议

	9.1 结论

9.1.1 项目概况

项目名称：沁源县王和镇污水处理工程
建设单位：沁源县住房和城乡建设管理局
本项目位于沁源县王和镇南坪村。项目西侧为耕地、北侧为村用公路，南侧、东侧均为草地。站址中心坐标为：东经112°8′36.39″，北纬36°56′9.73″。
9.1.2 区域环境质量现状

（1）空气环境

环境空气：本项目位于长治市沁源县，评价收集了长治市沁源县2019年全年环境空气质量监测数据，由监测数据可以看出，项目区域除SO2、CO、NO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求外，PM2.5、PM10、O3均超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地为不达标区。
（2）水环境

本项目附近地表水系龙凤河，本次对龙凤河设置了3个断面，根据监测报告可知，1#断面、2#断面、3#断面均为COD、BOD5、总氮超标。本项目地表水所在区域为不达标区。监测期间地表水水质已受到一定污染，当地片区居民的生活污水不达标排放，是地表水水质因子超标的主要原因。
地下水：从监测结果可以看出，各监测点各监测指标监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准限值，且部分监测项目均低于检出限。
（3）声环境

本次厂界噪声进行了现场监测，污水站四周噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，项目区声环境质量达标。

综合以上分析，本项目所在区域的环境空气质量、声环境质量、地表水环境质量整体较好。

9.1.3 污染物排放情况
本项目营运期环境影响主要包括废气、废水、固废、噪声。

表9-1  污染物排放情况一览表
排放源
污染物

名称

处理前产生浓度及产生量

排放浓度及排放量

产生浓度

（mg/m3）

产生量（t/a）

排放浓度

（mg/m3）

排放量（t/a）

污水处理站臭气

NH3
有组织

4.215
0.240
0.17

0.01
无组织
/
0.01
/
0.001
H2S

有组织
6.796
0.387
0.35
0.02
无组织
/
0.02

/
0.002

职工生活

生活污水

17.52m3/a
0
污水处理站
废水量

25.55万m3/a
25.55万m3/a
COD

350mg/L

89.42 t/a
40 mg/L

10.22 t/a
BOD5
150mg/L

38.33 t/a
10 mg/L

2.56 t/a
SS
250mg/L

63.88 t/a
10 mg/L

2.56 t/a
TN
45mg/L

11.5 t/a
15 mg/L

3.83 t/a
TP
4mg/L

1.02 t/a
0.4 mg/L

0.1 t/a
氨氮
30mg/L

7.67 t/a
2 mg/L

0.51 t/a
格栅

栅渣

7.35t/a
0
生产区

污泥

38.325 t/a
0
一体化设备
废膜
0.16 t/a
0
员工生活

生活垃圾

0.365t/a
0
生产设备产生的机械噪声

70~100dB（A）
昼60dB(A)，夜50dB(A)
9.1.4 环境影响及防治措施
（1）大气影响及防治措施

本项目投入运营后，格栅池、调节池、生化池和储泥池等单元会产生恶臭，主要成分为氨、硫化氢等。采用活性炭除臭设备除臭，处理后气体通过15m高排气筒排放。污水污泥构筑物都采用地下式，防止异味外散，并且在构筑物周围布置大量的绿化，喷洒恶臭抑制剂除臭。通过采取以上措施，不会对周围环境产生明显影响。

（2）地表水污染影响及防治措施

①污水处理厂

本项目污水处理站设计处理工艺为A/A/O(MBBR)工艺，项目污水处理站建设规模为700m3/d。处理后出水水质中COD、氨氮、总磷3项达到《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。

②站区生活污水

厂区产生的废水为员工产生的生活污水。生活污水直接排入旱厕。

（3）地下水污染影响及防治措施

渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，污水的跑、冒、滴、漏，未作防渗处理的固体堆放场以及事故情况下污水的漫流等，都是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。项目对格栅、储泥池、调节池、一体化设备、消毒池及回用水池、事故水池等涉水构筑物池底池壁重点防渗及选用防腐防渗输水输污管道：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s或参照GB18598执行；对设备间、值班室、加药间、变配电室地面一般防渗：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区道路硬化，并在厂区下游50m范围内设置1口井作为跟踪监测点，定期开展跟踪监测，企业在加强管理并采取环评要求的防渗措施后，对地下水环境影响较小。

（4）噪声影响及防治措施

项目噪声源为污水处理厂内各类水泵、搅拌机、风机等，噪声源在1m处声源强度在70~100dB(A)之间。设计尽量选用低噪声设备，并采用减振、隔声、消声和吸声，泵房采取隔声处理，增强泵房的密闭性，布设于地下或半地下等治理措施，经预测厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。对周围环境影响较小。

（5）固废影响及防治措施

项目营运期固体废物主要为格栅渣、污泥和生活垃圾等。污泥压滤后滤液排入调节池进行处理，格栅渣及生活垃圾一起经环卫部门统一清运。固体废弃物处置率100%，对外环境影响较小。

9.1.5 环境管理、环境监测

严格按报告的要求认真落实环保措施，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保障环保设施的政策运行。

9.1.6 总结论

综上所述，沁源县王和镇污水处理工程符合国家和山西省产业政策；符合清洁生产的要求；该项目的建设符合当地总体规划要求；在严格执行环评报告提出的污染防治及生态保护措施后，污染物可做到达标排放；项目场地选址可行，本工程的建设从环保角度是可行的。

	预审意见：

                                           公  章

经办人：

                                          年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                             公  章

经办人：

                                          年   月   日

	审批意见：

                                             公  章

经办人：

                                          年   月   日



	附图和附件

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1 项目地理位置图
附图2 王和镇污水处理站总平面图
附图3 项目服务范围主管网平面布置示意图

附图4 地表水系图
附图5 本项目与乡镇水源地相对位置关系图
附图6 本项目与洪山泉域相对位置关系图
附图7 沁源县北园水源地保护区划分图
附图8 赤石桥乡集中供水水源地一级保护区
附图9 本项目环境保护目标图

附图10 本项目管网环境保护目标图

附图11 沁源县生态功能区划图
附图12 沁源县生态经济区划图
附图13 管线噪声监测布点图

附图14 地下水、地表水监测点位图

附图15 沁源县城市总体规划
附图16 沁源县县域农村生活污水治理专项规划
附件1 委托书

附件2 可研批复
附件3 用地与规划选址初审意见

附件4 监测报告

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1．大气环境影响专项评价

2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3．生态影响专项评价

4．声影响专项评价

5．土壤影响专项评价

6．固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


厂区东侧龙凤河








厂区东侧龙凤河





厂区现状





厂区北侧村用公路





草地





草地





村用公路





耕地





N





新鲜水





生活用水





0.06





0.012





3.9





绿化用水





3.9





污水处理厂





0.048





0.08





外来污水





MBBR反冲洗水





0.08





龙凤河





696.1





新鲜水





生活用水





0.06





0.012





污水处理厂





0.048





外来污水





MBBR反冲洗水








龙凤河





0.08





700





0.08





粗格栅





活性砂滤池





A/A/O(MBBR)





细格栅





调节池





消毒池





储泥池





溢流





原水





排入龙凤河





送往垃圾


填埋场





压滤





次氯酸钠





格栅渣、NH3、H2S





格栅渣、NH3、H2S





NH3、H2S





废膜





NH3、H2S








