## 一水厂
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 报告时间 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
一水厂 | 2025-04-18 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 2025-04-30 | 色度 | ≤15度 | ＜5度 | 达标
[5 empty] | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜0.5NTU | 达标
[5 empty] | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
[5 empty] | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标
[5 empty] | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 | 达标
[5 empty] | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450mg/L | 378mg/L | 达标
[5 empty] | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L | 639mg/L | 达标
[5 empty] | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 146mg/L | 达标
[5 empty] | 氯化物 | ≤250mg/L | 43.2mg/L | 达标
[5 empty] | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.19mg/L | 达标
[5 empty] | 硝酸盐（以N计） | ≤10mg/L | 6.0mg/L | 达标
[5 empty] | 氰化物 | ≤0.05mg/L | ＜0.002mg/L | 达标
[5 empty] | 氨（以N计） | ≤0.5mg/L | ＜0.02mg/L | 达标
[5 empty] | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.008mg/L | 达标
[5 empty] | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3mg/L | 达标
[5 empty] | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1mg/L | 达标
[5 empty] | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2mg/L | 达标
一水厂 | 2025-04-18 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 2025-04-30 | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05mg/L | 达标
[5 empty] | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001mg/L | 达标
[5 empty] | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001mg/L | 达标
[5 empty] | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005mg/L | 达标
[5 empty] | 铬（六价） | ≤0.05mg/L | 0.004mg/L | 达标
[5 empty] | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.005mg/L | 达标
[5 empty] | 高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3mg/L | 0.39mg/L | 达标
[5 empty] | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 达标
[5 empty] | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 达标
[5 empty] | 游离氯 | ≥0.3mg/L | 0.14mg/L | 不达标
[5 empty] | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002mg/L | 达标
[5 empty] | 三溴甲烷 | ≤0.1mg/L | ＜0.0002mg/L | 达标
[5 empty] | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002mg/L | 达标
[5 empty] | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | ＜0.0002mg/L | 达标
[5 empty] | 三卤甲烷 | ＜1 | ＜1 | 达标
[5 empty] | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | ＜0.01mg/L | 达标
[5 empty] | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | ＜0.01mg/L | 达标
[5 empty] | 氯酸盐 | ≤0.7mg/L | ＜0.05mg/L | 达标
[5 empty] | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.96 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。